## HVIProd_ER
Product Category | Brand Name | Model | Temp Mod | °C | °F | Net Airflow (L/s) | Net Airflow (cfm) | WATTS | SRE | ASRE | LR/MT | TRE | ATRE | VLTVRF Supply | VLTVRF Exhaust | VLTAI
ERVs | Lifebreath | 130ERVD | HEATING | 0 | 32 | 42.0 | 89 | 80 | 75.0 | 81 | 0.45
ERVs | Lifebreath | 130ERVD | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 99 | 73.0 | 79 | 0.42
ERVs | Lifebreath | 130ERVD | HEATING | -25 | -13 | 37.0 | 78 | 105 | 65.0 | 68 | 0.44 |  |  | 13.2 | 12.6 | 89.6
ERVs | Lifebreath | 130ERVD | COOLING | 35 | 95 | 39.0 | 83 | 78 |  |  | 0.43 | 49 | 52
HRVs | Lifebreath | 155MAX | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 72 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | Lifebreath | 155MAX | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 92 | 70.0 | 73 | 0.05 |  |  | 5.2 | 8.1 | 95.6
ERVs | Lifebreath | 170ERVD | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 60 | 77.0 | 86 | 0.73
ERVs | Lifebreath | 170ERVD | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 76 | 75.0 | 83 | 0.57
ERVs | Lifebreath | 170ERVD | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 110 | 69.0 | 76 | 0.55
ERVs | Lifebreath | 170ERVD | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 101 | 62.0 | 66 | 0.60 |  |  | 13.4 | 25.3 | 107.1
ERVs | Lifebreath | 170ERVD | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 74 |  |  |  | 51 | 55
ERVs | Lifebreath | 180ERVD | HEATING | 0 | 32 | 32.0 | 68 | 26 | 77.0 | 79 | 0.71
ERVs | Lifebreath | 180ERVD | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 40 | 73.0 | 76 | 0.62
ERVs | Lifebreath | 180ERVD | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 51 | 71.0 | 74 | 0.59
ERVs | Lifebreath | 180ERVD | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 50 | 60.0 | 62 | 0.60 |  |  | 15.5 | 28.5 | 110.5
ERVs | Lifebreath | 180ERVD | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 29 |  |  | 0.43 | 50 | 52
ERVs | Lifebreath | 180ERVD | COOLING | 35 | 95 | 55.0 | 117 | 69 |  |  | 0.34 | 43 | 45
HRVs | Lifebreath | 195DCS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 67 | 80.0 | 87 | 0.00
HRVs | Lifebreath | 195DCS | HEATING | -25 | -13 | 52.0 | 110 | 91 | 68.0 | 70 | 0.02 |  |  | 6.1 | 4.1 | 91.7
HRVs | vanEE | 200H | HEATING | -25 | -13 | 40.0 | 85 | 114 | 60.0 | 65 | 0.00 |  |  | 9.3 | 20.0 | 102
HRVs | vanEE | 200H | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 71 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | vanEE | 200H | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 129 | 60.0 | 67 | 0.00
HRVs | Lifebreath | 205MAX | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 61 | 76.0 | 82 | 0.04
HRVs | Lifebreath | 205MAX | HEATING | -25 | -13 | 48.0 | 102 | 104 | 70.0 | 73 | 0.05 |  |  | 9.2 | 17.1 | 105.3
HRVs | Lifebreath | 267MAX | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 22 | 75.0 | 77 | 0.09
HRVs | Lifebreath | 267MAX | HEATING | -25 | -13 | 34.0 | 72 | 35 | 70.0 | 71 | 0.09 |  |  | 9.0 | 10.8 | 100.9
ERVs | Lifebreath | 267MAX-ERV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 30 | 77.0 | 81 | 0.61
ERVs | Lifebreath | 267MAX-ERV | HEATING | -25 | -13 | 35.0 | 74 | 97 | 56.0 | 59 | 0.59 |  |  | 10.2 | 20.1 | 102.9
ERVs | vanEE | 40E | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 55 | 60.0 | 65 | 0.47
ERVs | vanEE | 40E | HEATING | -25 | -13 | 17.0 | 36 | 46 | 56.0 | 60 | 0.55 |  |  | 25.6 | 28.3 | 110.8
ERVs | vanEE | 40E | COOLING | 35 | 95 | 17.0 | 36 | 36 |  |  | 0.48 | 45 | 51
ERVs | vanEE | 40E | HEATING | 0 | 32 | 17.0 | 36 | 37 | 66.0 | 74 | 0.57
HRVs | vanEE | 40H+ | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 49 | 60.0 | 63 | 0.04 |  |  | 21.9 | 31.4 | 106
HRVs | vanEE | 40H+ | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 63 | 55.0 | 59 | 0.05 |  |  | 16.4 | 21.9 | 98
HRVs | vanEE | 40H+ | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 39 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | 40H+ | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 48 | 63.0 | 68 | 0.00
HRVs | vanEE | 50H | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 39 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | 50H | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 55 | 63.0 | 68 | 0.00
HRVs | vanEE | 50H | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 49 | 60.0 | 63 | 0.04 |  |  | 21.9 | 31.4 | 106
HRVs | vanEE | 50H | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 63 | 55.0 | 59 | 0.05 |  |  | 16.4 | 21.9 | 98
ERVs | vanEE | 70E | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 50 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | vanEE | 70E | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 85 | 60.0 | 66 | 0.41
ERVs | vanEE | 70E | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 36 | 46.0 | 47 | 0.36 |  |  | 30.0 | 7.0 | 70.8
ERVs | vanEE | 70E | HEATING | -10 | 14 | 24.0 | 51 | 40 | 65.0 | 69 | 0.53 |  |  | 0.0 | 0.0 | 100
ERVs | vanEE | 70E | COOLING | 35 | 95 | 22.0 | 47 | 40 |  |  | 0.50 | 50 | 53
ERVs | vanEE | 70E | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 50 |  |  | 0.45 | 47 | 50
ERVs | vanEE | 70E | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 60 |  |  | 0.41 | 44 | 47
ERVs | vanEE | 70E | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 40 | 66.0 | 72 | 0.51
ERVs | vanEE | 70E ECM | HEATING | -10 | 14 | 23.0 | 49 | 22 | 68.0 | 70 | 0.55 |  |  | 0.0 | 0.0 | 95
ERVs | vanEE | 70E ECM | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 20 | 46.0 | 47 | 0.32 |  |  | 33.3 | 7.6 | 67
ERVs | vanEE | 70E ECM | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 21 | 70.0 | 72 | 0.55
ERVs | vanEE | 70E ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 68.0 | 70 | 0.51
ERVs | vanEE | 70E ECM | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 43 | 65.0 | 67 | 0.47
ERVs | vanEE | 70E ECM | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 21 |  |  | 0.49 | 52 | 53
ERVs | vanEE | 70E ECM | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 28 |  |  | 0.44 | 48 | 49
ERVs | vanEE | 70E ERV-R | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 85 | 60.0 | 66 | 0.41
ERVs | vanEE | 70E ERV-R | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 36 | 46.0 | 47 | 0.36 |  |  | 30.0 | 7.0 | 70.8
ERVs | vanEE | 70E ERV-R | HEATING | -10 | 14 | 24.0 | 51 | 40 | 65.0 | 69 | 0.53 |  |  | 0.0 | 0.0 | 100
ERVs | vanEE | 70E ERV-R | COOLING | 35 | 95 | 22.0 | 47 | 40 |  |  | 0.50 | 50 | 53
ERVs | vanEE | 70E ERV-R | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 50 |  |  | 0.45 | 47 | 50
ERVs | vanEE | 70E ERV-R | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 60 |  |  | 0.41 | 44 | 47
ERVs | vanEE | 70E ERV-R | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 40 | 66.0 | 72 | 0.51
ERVs | vanEE | 70E ERV-R | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 50 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | vanEE | 70E+ | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 40 | 67.0 | 71 | 0.53
ERVs | vanEE | 70E+ | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 54 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | vanEE | 70E+ | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 85 | 60.0 | 66 | 0.41
ERVs | vanEE | 70E+ | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 58 | 56.0 | 58 | 0.52 |  |  | 20.7 | 22.6 | 99
ERVs | vanEE | 70E+ | COOLING | 35 | 95 | 22.0 | 47 | 40 |  |  | 0.49 | 51 | 54
ERVs | vanEE | 70E+ | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 54 |  |  | 0.45 | 47 | 50
ERVs | vanEE | 70E+ | COOLING | 35 | 95 | 47.0 | 100 | 85 |  |  | 0.37 | 40 | 43
ERVs | vanEE | 70EN+ | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 40 | 67.0 | 71 | 0.55
ERVs | vanEE | 70EN+ | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 54 | 65.0 | 70 | 0.51
ERVs | vanEE | 70EN+ | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 68 | 61.0 | 66 | 0.47
ERVs | vanEE | 70EN+ | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 55 | 61.0 | 64 | 0.59 |  |  | 20.3 | 16.7 | 96
ERVs | vanEE | 70EN+ | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 70 | 60.0 | 62 | 0.54 |  |  | 17.6 | 16.3 | 96
ERVs | vanEE | 70EN+ | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 40 |  |  | 0.53 | 54 | 57
HRVs | Venmar | A110H65RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | A110H65RT | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | Venmar | A110H65RT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
ERVs | Venmar | A130E65RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 30 | 67.0 | 70 | 0.56
ERVs | Venmar | A130E65RT | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 73 | 63.0 | 69 | 0.49
ERVs | Venmar | A130E65RT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 62 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 31.0 | 100
ERVs | Venmar | A130E65RT | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 22 |  |  | 0.66 | 63 | 64
ERVs | Venmar | A130E65RT | COOLING | 35 | 95 | 52.0 | 110 | 77 |  |  | 0.54 | 52 | 55
HRVs | Venmar | A130H65RS | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | Venmar | A130H65RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | A130H65RS | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
HRVs | Venmar | A130H65RT | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | Venmar | A130H65RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | A130H65RT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
ERVs | Venmar | A150E75NS | HEATING | 0 | 32 | 17.0 | 36 | 15 | 82.0 | 85 | 0.69
ERVs | Venmar | A150E75NS | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 29 | 77.0 | 80 | 0.60
ERVs | Venmar | A150E75NS | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 64 | 60.0 | 62 | 0.60 |  |  | 32.0 | 34.0 | 103
ERVs | Venmar | A150E75NS | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 29 |  |  | 0.63 | 64 | 66
ERVs | Venmar | A150E75NS | COOLING | 35 | 95 | 54.0 | 114 | 90 |  |  | 0.54 | 53 | 57
ERVs | Venmar | A150E75NS | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 90 | 71.0 | 77 | 0.54
ERVs | Venmar | A150E75NT | HEATING | 0 | 32 | 17.0 | 36 | 15 | 82.0 | 85 | 0.69
ERVs | Venmar | A150E75NT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 29 | 77.0 | 80 | 0.60
ERVs | Venmar | A150E75NT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 64 | 60.0 | 62 | 0.60 |  |  | 32.0 | 34.0 | 103
ERVs | Venmar | A150E75NT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 29 |  |  | 0.63 | 64 | 66
ERVs | Venmar | A150E75NT | COOLING | 35 | 95 | 54.0 | 114 | 90 |  |  | 0.54 | 53 | 57
ERVs | Venmar | A150E75NT | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 90 | 71.0 | 77 | 0.54
HRVs | Venmar | A150H75NS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | Venmar | A150H75NS | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 34 | 60.0 | 61 | 0.00 |  |  | 23.0 | 0.3 | 77
HRVs | Venmar | A150H75NS | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | A150H75NT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | Venmar | A150H75NT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 34 | 60.0 | 61 | 0.00 |  |  | 23.0 | 0.3 | 77
HRVs | Venmar | A150H75NT | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
ERVs | Venmar | A160E65RT | HEATING | 0 | 32 | 18.0 | 38 | 15 | 76.0 | 78 | 0.65
ERVs | Venmar | A160E65RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 71.0 | 73 | 0.57
ERVs | Venmar | A160E65RT | HEATING | 0 | 32 | 65.0 | 138 | 122 | 62.0 | 68 | 0.48
ERVs | Venmar | A160E65RT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 61 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 33.0 | 105
ERVs | Venmar | A160E65RT | COOLING | 35 | 95 | 19.0 | 40 | 16 |  |  | 0.67 | 66 | 67
ERVs | Venmar | A160E65RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 26 |  |  | 0.60 | 59 | 61
ERVs | Venmar | A160E65RT | COOLING | 35 | 95 | 64.0 | 136 | 125 |  |  | 0.51 | 46 | 50
ERVs | Venmar | A160E75RT | HEATING | 0 | 32 | 17.0 | 36 | 18 | 81.0 | 84 | 0.74
ERVs | Venmar | A160E75RT | HEATING | 0 | 32 | 59.0 | 125 | 105 | 72.0 | 78 | 0.59
ERVs | Venmar | A160E75RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 30 | 78.0 | 81 | 0.68
ERVs | Venmar | A160E75RT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 68 | 63.0 | 66 | 0.63 |  |  | 31.0 | 31.0 | 99
ERVs | Venmar | A160E75RT | COOLING | 35 | 95 | 17.0 | 36 | 21 |  |  | 0.77 | 69 | 72
ERVs | Venmar | A160E75RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 36 |  |  | 0.69 | 64 | 66
ERVs | Venmar | A160E75RT | COOLING | 35 | 95 | 59.0 | 125 | 112 |  |  | 0.60 | 52 | 56
HRVs | Venmar | A160H65RS | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 94 | 55.0 | 61 | 0.00
HRVs | Venmar | A160H65RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | A160H65RS | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 34 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 12.0 | 16.0 | 104
HRVs | Venmar | A160H65RT | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 94 | 55.0 | 61 | 0.00
HRVs | Venmar | A160H65RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | A160H65RT | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 34 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 12.0 | 16.0 | 104
HRVs | Venmar | A160H75RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | Venmar | A160H75RS | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | A160H75RS | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 41 | 65.0 | 67 | 0.00 |  |  | 19.2 | 19.4 | 101.3
HRVs | Venmar | A160H75RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | Venmar | A160H75RT | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | A160H75RT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 41 | 65.0 | 67 | 0.00 |  |  | 19.2 | 19.4 | 101.3
ERVs | Venmar | A180E75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 135 | 72.0 | 77 | 0.52
ERVs | Venmar | A180E75RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 24 |  |  | 0.65 | 68 | 69
ERVs | Venmar | A180E75RT | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 35 |  |  | 0.63 | 65 | 67
ERVs | Venmar | A180E75RT | COOLING | 35 | 95 | 76.0 | 161 | 150 |  |  | 0.53 | 52 | 56
ERVs | Venmar | A180E75RT | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 79 | 64.0 | 67 | 0.64 |  |  | 30.0 | 30.0 | 101
ERVs | Venmar | A180E75RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 23 | 81.0 | 83 | 0.63
ERVs | Venmar | A180E75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 33 | 78.0 | 81 | 0.60
HRVs | Venmar | A180H75RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 22 | 78.0 | 80 | 0.00
HRVs | Venmar | A180H75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 31 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | Venmar | A180H75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 121 | 67.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | A180H75RT | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 48 | 68.0 | 70 | 0.00 |  |  | 18.0 | 19.0 | 102
ERVs | Venmar | A210E75RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 81.0 | 83 | 0.64
ERVs | Venmar | A210E75RS | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 37 | 78.0 | 81 | 0.62
ERVs | Venmar | A210E75RS | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 147 | 72.0 | 77 | 0.53
ERVs | Venmar | A210E75RS | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 31 |  |  | 0.66 | 67 | 69
ERVs | Venmar | A210E75RS | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 38 |  |  | 0.63 | 64 | 66
ERVs | Venmar | A210E75RS | COOLING | 35 | 95 | 76.0 | 161 | 155 |  |  | 0.53 | 52 | 56
ERVs | Venmar | A210E75RS | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 75 | 65.0 | 67 | 0.63 |  |  | 30.0 | 31.0 | 101
ERVs | Venmar | A210E75RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 81.0 | 83 | 0.64
ERVs | Venmar | A210E75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 37 | 78.0 | 81 | 0.62
ERVs | Venmar | A210E75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 147 | 72.0 | 77 | 0.53
ERVs | Venmar | A210E75RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 31 |  |  | 0.66 | 67 | 69
ERVs | Venmar | A210E75RT | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 38 |  |  | 0.63 | 64 | 66
ERVs | Venmar | A210E75RT | COOLING | 35 | 95 | 76.0 | 161 | 155 |  |  | 0.53 | 52 | 56
ERVs | Venmar | A210E75RT | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 75 | 65.0 | 67 | 0.63 |  |  | 30.0 | 31.0 | 101
HRVs | Venmar | A230H75RS | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 78.0 | 80 | 0.00
HRVs | Venmar | A230H75RS | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 34 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | Venmar | A230H75RS | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 133 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | Venmar | A230H75RS | HEATING | -25 | -13 | 38.0 | 81 | 51 | 67.0 | 69 | 0.00 |  |  | 20.0 | 20.0 | 101
HRVs | Venmar | A230H75RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 78.0 | 80 | 0.00
HRVs | Venmar | A230H75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 34 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | Venmar | A230H75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 133 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | Venmar | A230H75RT | HEATING | -25 | -13 | 38.0 | 81 | 51 | 67.0 | 69 | 0.00 |  |  | 20.0 | 20.0 | 101
HRVs | Airflow | AIR 135-ES | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 48 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | Airflow | AIR 135-ES | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 69 | 60.0 | 63 | 0.10 |  |  | 9.6 | 11.5 | 97.3
ERVs | Airflow | AIR-120-ERVR-ECM | HEATING | -25 | -13 | 26.0 | 55 | 38 | 56.0 | 58 | 0.54 |  |  | 22.0 | 27.3 | 98.7
ERVs | Airflow | AIR-120-ERVR-ECM | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 21 | 74.0 | 77 | 0.66
ERVs | Airflow | AIR-120-ERVR-ECM | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 24 |  |  | 0.43 | 50 | 52
HRVs | Airflow | AIR-125-R | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 91 | 61.0 | 65 | 0.04 |  |  | 10.1 | 17.7 | 96.8
HRVs | Airflow | AIR-125-R | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 66 | 68.0 | 75 | 0.00
ERVs | Airflow | AIR-130-ERVR | HEATING | 0 | 32 | 42.0 | 89 | 80 | 75.0 | 81 | 0.45
ERVs | Airflow | AIR-130-ERVR | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 99 | 73.0 | 79 | 0.42
ERVs | Airflow | AIR-130-ERVR | HEATING | -25 | -13 | 37.0 | 78 | 105 | 65.0 | 68 | 0.44 |  |  | 13.2 | 12.6 | 89.6
ERVs | Airflow | AIR-130-ERVR | COOLING | 35 | 95 | 39.0 | 83 | 78 |  |  | 0.43 | 49 | 52
ERVs | Airflow | AIR-140-ERVF | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 66 | 63.0 | 66 | 0.50 |  |  | 14.4 | 17.6 | 94.2
ERVs | Airflow | AIR-140-ERVF | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 66 |  |  | 0.54 | 53 | 57
ERVs | Airflow | AIR-140-ERVF | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 54 | 70.0 | 78 | 0.63
ERVs | Airflow | AIR-140-ERVF | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 77 | 77.0 | 83 | 0.60
ERVs | Airflow | AIR-170-ERVR | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 60 | 77.0 | 86 | 0.73
ERVs | Airflow | AIR-170-ERVR | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 110 | 69.0 | 76 | 0.55
ERVs | Airflow | AIR-170-ERVR | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 101 | 62.0 | 66 | 0.60 |  |  | 13.4 | 25.3 | 107.1
ERVs | Airflow | AIR-170-ERVR | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 74 |  |  |  | 51 | 55
ERVs | Airflow | AIR-170-ERVR | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 76 | 75.0 | 83 | 0.57
ERVs | Airflow | AIR-180-ERVF-ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 84.0 | 87 | 0.66
ERVs | Airflow | AIR-180-ERVF-ECM | HEATING | -25 | -13 | 34.0 | 72 | 29 | 62.0 | 63 | 0.48 |  |  | 15.5 | 13.0 | 88.6
ERVs | Airflow | AIR-180-ERVF-ECM | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 32 |  |  | 0.52 | 60 | 62
HRVs | Airflow | AIR-265-R | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 22 | 75.0 | 77 | 0.09
HRVs | Airflow | AIR-265-R | HEATING | -25 | -13 | 34.0 | 72 | 35 | 70.0 | 71 | 0.09 |  |  | 9.0 | 10.8 | 100.9
ERVs | Airflow | AIR-270-ERVR-ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 30 | 77.0 | 81 | 0.61
ERVs | Airflow | AIR-270-ERVR-ECM | HEATING | -25 | -13 | 35.0 | 74 | 97 | 56.0 | 59 | 0.59 |  |  | 10.2 | 20.1 | 102.9
HRVs | Airflow | AIR-85-F | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 37 | 60.0 | 64 | 0.00
HRVs | Airflow | AIR-85-F | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 37 | 60.0 | 63 | 0.00
HRVs | Airflow | AIR-85-F | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 46 | 58.0 | 61 | 0.00
HRVs | Airflow | AIR-85-F | HEATING | -25 | -13 | 27.0 | 57 | 38 | 57.0 | 58 | 0.01 |  |  | 0.4 | 3.0 | 94.1
HRVs | Airflow | AIR100HEXF | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 33 | 66.0 | 68 | 0.01 |  |  | 13.2 | 0.0 | 81
HRVs | Airflow | AIR100HEXF | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 28 | 77.0 | 81 | 0.04
HRVs | Airflow | AIR100HEXF | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 34 | 76.0 | 79 | 0.00
HRVs | Airflow | AIR100HEXF | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 42 | 72.0 | 75 | 0.02
ERVs | Airflow | AIR125ERVR | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 49 | 67.0 | 74 | 0.60
ERVs | Airflow | AIR125ERVR | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 83 | 49.0 | 53 | 0.56 |  |  | 19.0 | 32.5 | 114.6
ERVs | Airflow | AIR125ERVR | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 37 |  |  | 0.36 | 40 | 43
HRVs | Airflow | AIR130F | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 60 | 66.0 | 72 | 0.02
HRVs | Airflow | AIR130F | HEATING | 0 | 32 | 46.0 | 97 | 76 | 65.0 | 70 | -0.03
HRVs | Airflow | AIR130F | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 92 | 63.0 | 68 | -0.02
HRVs | Airflow | AIR130F | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 61 | 56.0 | 58 | 0.00 |  |  | 11.2 | 0.0 | 78
HRVs | Airflow | AIR155R | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 72 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | Airflow | AIR155R | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 92 | 70.0 | 73 | 0.05 |  |  | 5.2 | 8.1 | 95.6
HRVs | Airflow | AIR205-R | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 61 | 76.0 | 82 | 0.04
HRVs | Airflow | AIR205-R | HEATING | -25 | -13 | 48.0 | 102 | 104 | 70.0 | 73 | 0.05 |  |  | 9.2 | 17.1 | 105.3
ERVs | Air King | AKEV160 | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 100 | 68.0 | 74 | 0.70
ERVs | Air King | AKEV160 | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 60 |  |  | 0.45 | 48 | 52
ERVs | Air King | AKEV160 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 60 | 74.0 | 80 | 0.74
ERVs | Greenheck | ASSURE-120S-s1 | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 60 | 69.0 | 78 | 0.55
ERVs | Greenheck | ASSURE-120S-s1 | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 60 |  |  | 0.44 | 45 | 50
ERVs | Fantech | ATMO 150E | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 52 | 75.0 | 81 | 0.58
ERVs | Fantech | ATMO 150E | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 53 | 60.0 | 62 | 0.47 |  |  | 19.0 | 3.8 | 82.9
ERVs | Fantech | ATMO 150E | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 52 |  |  | 0.60 | 60 | 63
ERVs | Fantech | ATMO 150E | COOLING | 35 | 95 | 69.0 | 146 | 106 |  |  | 0.50 | 55 | 58
ERVs | Fantech | ATMO 150E | HEATING | 0 | 32 | 70.0 | 148 | 104 | 67.0 | 72 | 0.45
HRVs | Fantech | ATMO 150H | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 54 | 74.0 | 80 | 0.00
HRVs | Fantech | ATMO 150H | HEATING | 0 | 32 | 70.0 | 148 | 109 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | Fantech | ATMO 150H | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 55 | 60.0 | 63 | 0.00 |  |  | 19.2 | 5.0 | 83.7
ERVs | Fantech | ATMO 200E | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 52 | 75.0 | 81 | 0.72
ERVs | Fantech | ATMO 200E | HEATING | 0 | 32 | 84.0 | 178 | 115 | 67.0 | 70 | 0.55
ERVs | Fantech | ATMO 200E | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 49 | 60.0 | 63 | 0.59 |  |  | 17.7 | 0.0 | 80.2
ERVs | Fantech | ATMO 200E | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 49 |  |  | 0.72 | 65 | 68
ERVs | Fantech | ATMO 200E | COOLING | 35 | 95 | 84.0 | 178 | 120 |  |  | 0.61 | 55 | 58
HRVs | Fantech | ATMO 200H | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 50 | 75.0 | 81 | 0.00
HRVs | Fantech | ATMO 200H | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 49 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 22.6 | 1.3 | 78.1
HRVs | Fantech | ATMO 200H | HEATING | 0 | 32 | 83.0 | 176 | 115 | 66.0 | 69 | 0.00
HRVs | Broan | B110H65RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Broan | B110H65RS | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | Broan | B110H65RS | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
HRVs | Broan | B110H65RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Broan | B110H65RT | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | Broan | B110H65RT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
ERVs | Broan | B130E65RS | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 73 | 63.0 | 69 | 0.49
ERVs | Broan | B130E65RS | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 30 | 67.0 | 70 | 0.56
ERVs | Broan | B130E65RS | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 62 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 31.0 | 100
ERVs | Broan | B130E65RS | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 22 |  |  | 0.66 | 63 | 64
ERVs | Broan | B130E65RS | COOLING | 35 | 95 | 52.0 | 110 | 77 |  |  | 0.54 | 52 | 55
ERVs | Broan | B130E65RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 30 | 67.0 | 70 | 0.56
ERVs | Broan | B130E65RT | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 73 | 63.0 | 69 | 0.49
ERVs | Broan | B130E65RT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 62 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 31.0 | 100
ERVs | Broan | B130E65RT | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 22 |  |  | 0.66 | 63 | 64
ERVs | Broan | B130E65RT | COOLING | 35 | 95 | 52.0 | 110 | 77 |  |  | 0.54 | 52 | 55
HRVs | Broan | B130H65RS | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | Broan | B130H65RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Broan | B130H65RS | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
HRVs | Broan | B130H65RT | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | Broan | B130H65RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Broan | B130H65RT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
ERVs | Broan | B150E75NS | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 35 | 75.0 | 79 | 0.67
ERVs | Broan | B150E75NS | HEATING | 0 | 32 | 59.0 | 125 | 110 | 69.0 | 75 | 0.59
ERVs | Broan | B150E75NS | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 41 |  |  | 0.69 | 66 | 69
ERVs | Broan | B150E75NS | COOLING | 35 | 95 | 59.0 | 125 | 120 |  |  | 0.60 | 56 | 60
ERVs | Broan | B150E75NS | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 34 | 52.0 | 54 | 0.45 |  |  | 31.0 | 2.0 | 70
ERVs | Broan | B150E75NT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 35 | 75.0 | 79 | 0.67
ERVs | Broan | B150E75NT | HEATING | 0 | 32 | 59.0 | 125 | 110 | 69.0 | 75 | 0.59
ERVs | Broan | B150E75NT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 41 |  |  | 0.69 | 66 | 69
ERVs | Broan | B150E75NT | COOLING | 35 | 95 | 59.0 | 125 | 120 |  |  | 0.60 | 56 | 60
ERVs | Broan | B150E75NT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 34 | 52.0 | 54 | 0.45 |  |  | 31.0 | 2.0 | 70
HRVs | Broan | B150H75NS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | Broan | B150H75NS | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 34 | 60.0 | 61 | 0.00 |  |  | 23.0 | 0.3 | 77
HRVs | Broan | B150H75NS | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | Broan | B150H75NT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | Broan | B150H75NT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 34 | 60.0 | 61 | 0.00 |  |  | 23.0 | 0.3 | 77
HRVs | Broan | B150H75NT | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
ERVs | Broan | B160E65RS | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 71.0 | 73 | 0.57
ERVs | Broan | B160E65RS | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 61 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 33.0 | 105
ERVs | Broan | B160E65RS | COOLING | 35 | 95 | 19.0 | 40 | 16 |  |  | 0.67 | 66 | 67
ERVs | Broan | B160E65RS | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 26 |  |  | 0.60 | 59 | 61
ERVs | Broan | B160E65RS | COOLING | 35 | 95 | 64.0 | 136 | 125 |  |  | 0.51 | 46 | 50
ERVs | Broan | B160E65RS | HEATING | 0 | 32 | 18.0 | 38 | 15 | 76.0 | 78 | 0.65
ERVs | Broan | B160E65RS | HEATING | 0 | 32 | 65.0 | 138 | 122 | 62.0 | 68 | 0.48
ERVs | Broan | B160E65RT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 61 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 33.0 | 105
ERVs | Broan | B160E65RT | COOLING | 35 | 95 | 19.0 | 40 | 16 |  |  | 0.67 | 66 | 67
ERVs | Broan | B160E65RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 26 |  |  | 0.60 | 59 | 61
ERVs | Broan | B160E65RT | COOLING | 35 | 95 | 64.0 | 136 | 125 |  |  | 0.51 | 46 | 50
ERVs | Broan | B160E65RT | HEATING | 0 | 32 | 18.0 | 38 | 15 | 76.0 | 78 | 0.65
ERVs | Broan | B160E65RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 71.0 | 73 | 0.57
ERVs | Broan | B160E65RT | HEATING | 0 | 32 | 65.0 | 138 | 122 | 62.0 | 68 | 0.48
ERVs | Broan | B160E75RS | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 30 | 78.0 | 81 | 0.68
ERVs | Broan | B160E75RS | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 68 | 63.0 | 66 | 0.63 |  |  | 31.0 | 31.0 | 99
ERVs | Broan | B160E75RS | COOLING | 35 | 95 | 17.0 | 36 | 21 |  |  | 0.77 | 69 | 72
ERVs | Broan | B160E75RS | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 36 |  |  | 0.69 | 64 | 66
ERVs | Broan | B160E75RS | COOLING | 35 | 95 | 59.0 | 125 | 112 |  |  | 0.60 | 52 | 56
ERVs | Broan | B160E75RS | HEATING | 0 | 32 | 17.0 | 36 | 18 | 81.0 | 84 | 0.74
ERVs | Broan | B160E75RS | HEATING | 0 | 32 | 59.0 | 125 | 105 | 72.0 | 78 | 0.59
ERVs | Broan | B160E75RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 30 | 78.0 | 81 | 0.68
ERVs | Broan | B160E75RT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 68 | 63.0 | 66 | 0.63 |  |  | 31.0 | 31.0 | 99
ERVs | Broan | B160E75RT | COOLING | 35 | 95 | 17.0 | 36 | 21 |  |  | 0.77 | 69 | 72
ERVs | Broan | B160E75RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 36 |  |  | 0.69 | 64 | 66
ERVs | Broan | B160E75RT | COOLING | 35 | 95 | 59.0 | 125 | 112 |  |  | 0.60 | 52 | 56
ERVs | Broan | B160E75RT | HEATING | 0 | 32 | 17.0 | 36 | 18 | 81.0 | 84 | 0.74
ERVs | Broan | B160E75RT | HEATING | 0 | 32 | 59.0 | 125 | 105 | 72.0 | 78 | 0.59
HRVs | Broan | B160H65RS | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 94 | 55.0 | 61 | 0.00
HRVs | Broan | B160H65RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Broan | B160H65RS | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 34 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 12.0 | 16.0 | 104
HRVs | Broan | B160H65RT | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 94 | 55.0 | 61 | 0.00
HRVs | Broan | B160H65RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Broan | B160H65RT | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 34 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 12.0 | 16.0 | 104
HRVs | Broan | B160H75RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | Broan | B160H75RS | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | Broan | B160H75RS | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 41 | 65.0 | 67 | 0.00 |  |  | 19.2 | 19.4 | 101.3
HRVs | Broan | B160H75RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | Broan | B160H75RT | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | Broan | B160H75RT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 41 | 65.0 | 67 | 0.00 |  |  | 19.2 | 19.4 | 101.3
ERVs | Broan | B180E75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 135 | 72.0 | 77 | 0.52
ERVs | Broan | B180E75RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 24 |  |  | 0.65 | 68 | 69
ERVs | Broan | B180E75RT | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 35 |  |  | 0.63 | 65 | 67
ERVs | Broan | B180E75RT | COOLING | 35 | 95 | 76.0 | 161 | 150 |  |  | 0.53 | 52 | 56
ERVs | Broan | B180E75RT | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 79 | 64.0 | 67 | 0.64 |  |  | 30.0 | 30.0 | 101
ERVs | Broan | B180E75RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 23 | 81.0 | 83 | 0.63
ERVs | Broan | B180E75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 33 | 78.0 | 81 | 0.60
HRVs | Broan | B180H75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 121 | 67.0 | 71 | 0.00
HRVs | Broan | B180H75RT | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 48 | 68.0 | 70 | 0.00 |  |  | 18.0 | 19.0 | 102
HRVs | Broan | B180H75RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 22 | 78.0 | 80 | 0.00
HRVs | Broan | B180H75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 31 | 75.0 | 77 | 0.00
ERVs | Broan | B210E75RS | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 147 | 72.0 | 77 | 0.53
ERVs | Broan | B210E75RS | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 31 |  |  | 0.66 | 67 | 69
ERVs | Broan | B210E75RS | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 38 |  |  | 0.63 | 64 | 66
ERVs | Broan | B210E75RS | COOLING | 35 | 95 | 76.0 | 161 | 155 |  |  | 0.53 | 52 | 56
ERVs | Broan | B210E75RS | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 75 | 65.0 | 67 | 0.63 |  |  | 30.0 | 31.0 | 101
ERVs | Broan | B210E75RS | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 37 | 78.0 | 81 | 0.62
ERVs | Broan | B210E75RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 81.0 | 83 | 0.64
ERVs | Broan | B210E75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 147 | 72.0 | 77 | 0.53
ERVs | Broan | B210E75RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 31 |  |  | 0.66 | 67 | 69
ERVs | Broan | B210E75RT | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 38 |  |  | 0.63 | 64 | 66
ERVs | Broan | B210E75RT | COOLING | 35 | 95 | 76.0 | 161 | 155 |  |  | 0.53 | 52 | 56
ERVs | Broan | B210E75RT | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 75 | 65.0 | 67 | 0.63 |  |  | 30.0 | 31.0 | 101
ERVs | Broan | B210E75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 37 | 78.0 | 81 | 0.62
ERVs | Broan | B210E75RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 81.0 | 83 | 0.64
HRVs | Broan | B230H75RS | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 133 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | Broan | B230H75RS | HEATING | -25 | -13 | 38.0 | 81 | 51 | 67.0 | 69 | 0.00 |  |  | 20.0 | 20.0 | 101
HRVs | Broan | B230H75RS | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 78.0 | 80 | 0.00
HRVs | Broan | B230H75RS | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 34 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | Broan | B230H75RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 78.0 | 80 | 0.00
HRVs | Broan | B230H75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 34 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | Broan | B230H75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 133 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | Broan | B230H75RT | HEATING | -25 | -13 | 38.0 | 81 | 51 | 67.0 | 69 | 0.00 |  |  | 20.0 | 20.0 | 101
ERVs | RenewAire | BR130 | COOLING | 35 | 95 | 47.0 | 100 | 98 |  |  | 0.54 | 56 | 59
ERVs | RenewAire | BR130 | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 99 | 72.0 | 78 | 0.64
HRVs | Greentek | C3.14HRV | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 52 | 75.0 | 82 | 0.02
HRVs | Greentek | C3.14HRV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 58 | 73.0 | 79 | 0.03
HRVs | Greentek | C3.14HRV | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 70 | 69.0 | 75 | 0.02
HRVs | Greentek | C3.14HRV | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 66 | 65.0 | 68 | 0.02 |  |  | 21.8 | 19.9 | 96
HRVs | Greentek | C3.14HRV | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 56 | 64.0 | 67 | 0.04 |  |  | 26.7 | 18.4 | 88
HRVs | Zehnder | CA200HRV | HEATING | 0 | 32 | 51.0 | 108 | 60 | 86.0 | 90 | 0.01
HRVs | Zehnder | CA200HRV | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 34 | 86.0 | 90 | 0.03
HRVs | Zehnder | CA200HRV | HEATING | 0 | 32 | 41.0 | 87 | 44 | 86.0 | 90 | 0.03
HRVs | Zehnder | CA350HRV | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 20 | 88.0 | 90 | 0.01
HRVs | Zehnder | CA350HRV | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 32 | 87.0 | 90 | 0.01
HRVs | Zehnder | CA350HRV | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 50 | 85.0 | 88 | 0.01
HRVs | Zehnder | CAQ350 HRV | HEATING | 0 | 32 | 46.0 | 97 | 30 | 92.0 | 94 | 0.00
HRVs | Zehnder | CAQ350 HRV | HEATING | 0 | 32 | 66.0 | 140 | 52 | 88.0 | 91 | 0.00
HRVs | Zehnder | CAQ350 HRV | HEATING | 0 | 32 | 87.0 | 184 | 76 | 86.0 | 90 | 0.09
ERVs | Zehnder | CAQ350ERV | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 28 | 83.0 | 85 | 0.72
ERVs | Zehnder | CAQ350ERV | HEATING | 0 | 32 | 65.0 | 138 | 48 | 79.0 | 82 | 0.65
ERVs | Zehnder | CAQ350ERV | HEATING | 0 | 32 | 88.0 | 186 | 90 | 76.0 | 79 | 0.59
ERVs | Zehnder | CAQ350ERV | COOLING | 35 | 95 | 47.0 | 100 | 30 |  |  | 0.72 | 73 | 75
ERVs | Zehnder | CAQ350ERV | COOLING | 35 | 95 | 65.0 | 138 | 56 |  |  | 0.65 | 67 | 69
HRVs | Zehnder | CAQ450 HRV | HEATING | 0 | 32 | 58.0 | 123 | 34 | 89.0 | 91 | 0.00
HRVs | Zehnder | CAQ450 HRV | HEATING | 0 | 32 | 84.0 | 178 | 76 | 87.0 | 90 | 0.10
HRVs | Zehnder | CAQ450 HRV | HEATING | 0 | 32 | 112.0 | 237 | 158 | 84.0 | 89 | 0.00
ERVs | Zehnder | CAQ450ERV | HEATING | 0 | 32 | 84.0 | 178 | 66 | 78.0 | 80 | 0.64
ERVs | Zehnder | CAQ450ERV | HEATING | 0 | 32 | 112.0 | 237 | 134 | 73.0 | 77 | 0.57
ERVs | Zehnder | CAQ450ERV | HEATING | 0 | 32 | 59.0 | 125 | 30 | 81.0 | 83 | 0.71
ERVs | Zehnder | CAQ450ERV | COOLING | 35 | 95 | 59.0 | 125 | 32 |  |  | 0.67 | 70 | 71
ERVs | Zehnder | CAQ450ERV | COOLING | 35 | 95 | 84.0 | 178 | 72 |  |  | 0.58 | 62 | 64
HRVs | Zehnder | CAQ600 HRV | HEATING | 0 | 32 | 79.0 | 167 | 72 | 86.0 | 90 | 0.00
HRVs | Zehnder | CAQ600 HRV | HEATING | 0 | 32 | 109.0 | 231 | 148 | 83.0 | 88 | 0.00
HRVs | Zehnder | CAQ600 HRV | HEATING | 0 | 32 | 144.0 | 305 | 296 | 79.0 | 80 | 0.00
ERVs | Zehnder | CAQ600ERV | HEATING | 0 | 32 | 78.0 | 165 | 58 | 78.0 | 80 | 0.64
ERVs | Zehnder | CAQ600ERV | HEATING | 0 | 32 | 111.0 | 235 | 134 | 73.0 | 73 | 0.56
ERVs | Zehnder | CAQ600ERV | HEATING | 0 | 32 | 150.0 | 318 | 298 | 69.0 | 69 | 0.50
ERVs | Zehnder | CAQ600ERV | COOLING | 35 | 95 | 78.0 | 165 | 68 |  |  | 0.58 | 62 | 64
ERVs | Zehnder | CAQ600ERV | COOLING | 35 | 95 | 111.0 | 235 | 156 |  |  | 0.51 | 54 | 57
ERVs | Zehnder | ComfoAir200ULRLuxeERV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 77.0 | 80 | 0.77
ERVs | Zehnder | ComfoAir200ULRLuxeERV | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 38 | 75.0 | 79 | 0.73
ERVs | Zehnder | ComfoAir200ULRLuxeERV | HEATING | 0 | 32 | 51.0 | 108 | 56 | 73.0 | 76 | 0.69
ERVs | Zehnder | ComfoAir200ULRLuxeERV | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 30 |  |  | 0.61 | 65 | 67
ERVs | ALDES | E130-HF | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 44 | 69.0 | 75 | 0.68
ERVs | ALDES | E130-HF | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 66 | 65.0 | 70 | 0.63
ERVs | ALDES | E130-HF | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 100 | 59.0 | 65 | 0.58
ERVs | ALDES | E130-HF | HEATING | -10 | 14 | 24.0 | 51 | 48 | 66.0 | 71 | 0.67 |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.6
ERVs | ALDES | E130-HF | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 48 |  |  | 0.52 | 53 | 56
ERVs | ALDES | E130-HF-M | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 44 | 69.0 | 75 | 0.68
ERVs | ALDES | E130-HF-M | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 66 | 65.0 | 70 | 0.63
ERVs | ALDES | E130-HF-M | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 100 | 59.0 | 65 | 0.58
ERVs | ALDES | E130-HF-M | HEATING | -10 | 14 | 24.0 | 51 | 48 | 66.0 | 71 | 0.67 |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.6
ERVs | ALDES | E130-HF-M | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 48 |  |  | 0.52 | 53 | 56
ERVs | ALDES | E130-HF-N | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 44 | 69.0 | 75 | 0.68
ERVs | ALDES | E130-HF-N | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 66 | 65.0 | 70 | 0.63
ERVs | ALDES | E130-HF-N | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 100 | 59.0 | 65 | 0.58
ERVs | ALDES | E130-HF-N | HEATING | -10 | 14 | 24.0 | 51 | 48 | 66.0 | 71 | 0.67 |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.6
ERVs | ALDES | E130-HF-N | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 48 |  |  | 0.52 | 53 | 56
ERVs | ALDES | E130-HF-N-M | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 44 | 69.0 | 75 | 0.68
ERVs | ALDES | E130-HF-N-M | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 66 | 65.0 | 70 | 0.63
ERVs | ALDES | E130-HF-N-M | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 100 | 59.0 | 65 | 0.58
ERVs | ALDES | E130-HF-N-M | HEATING | -10 | 14 | 24.0 | 51 | 48 | 66.0 | 71 | 0.67 |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.6
ERVs | ALDES | E130-HF-N-M | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 48 |  |  | 0.52 | 53 | 56
ERVs | ALDES | E130-HR | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 60 | 71.0 | 79 | 0.67
ERVs | ALDES | E130-HR | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 76 | 67.0 | 75 | 0.62
ERVs | ALDES | E130-HR | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 132 | 61.0 | 69 | 0.54
ERVs | ALDES | E130-HR | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 88 | 55.0 | 59 | 0.57 |  |  | 15.8 | 26.1 | 109.9
ERVs | ALDES | E130-HR | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 64 |  |  | 0.47 | 48 | 53
ERVs | ALDES | E130-HR-N | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 60 | 71.0 | 79 | 0.67
ERVs | ALDES | E130-HR-N | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 76 | 67.0 | 75 | 0.62
ERVs | ALDES | E130-HR-N | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 132 | 61.0 | 69 | 0.54
ERVs | ALDES | E130-HR-N | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 88 | 55.0 | 59 | 0.57 |  |  | 15.8 | 26.1 | 109.9
ERVs | ALDES | E130-HR-N | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 64 |  |  | 0.47 | 48 | 53
ERVs | ALDES | E130-HRX | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 32 | 65.0 | 69 | 0.38
ERVs | ALDES | E130-HRX | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 56 | 61.0 | 64 | 0.48
ERVs | ALDES | E130-HRX | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 53 | 52.0 | 55 | 0.55 |  |  | 27.4 | 32.6 | 100.3
ERVs | ALDES | E130-HRX | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 26 |  |  | 0.49 | 53 | 55
ERVs | ALDES | E130-HRX | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 26 | 67.0 | 71 | 0.36
ERVs | ALDES | E150-TRG | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 62 | 66.0 | 72 | 0.55
ERVs | ALDES | E150-TRG | HEATING | 0 | 32 | 49.0 | 104 | 98 | 58.0 | 64 | 0.45
ERVs | ALDES | E150-TRG | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 42 |  |  | 0.45 | 49 | 52
ERVs | ALDES | E150-TRG | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 42 | 68.0 | 73 | 0.57
ERVs | ALDES | E150-TRG | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 64 | 61.0 | 64 | 0.55 |  |  | 14.2 | 27.6 | 113.1
ERVs | ALDES | E190TRG | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 52 | 76.0 | 84 | 0.69
ERVs | ALDES | E190TRG | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 62 | 72.0 | 78 | 0.66
ERVs | ALDES | E190TRG | HEATING | 0 | 32 | 56.0 | 119 | 106 | 67.0 | 73 | 0.60
ERVs | ALDES | E190TRG | HEATING | -25 | -13 | 35.0 | 74 | 89 | 60.0 | 63 | 0.63 |  |  | 22.4 | 36.4 | 118
ERVs | ALDES | E190TRG | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 62 |  |  | 0.55 | 56 | 59
ERVs | ALDES | E280SRG | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 84 | 77.0 | 86 | 0.73
ERVs | ALDES | E280SRG | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 94 | 76.0 | 84 | 0.69
ERVs | ALDES | E280SRG | HEATING | 0 | 32 | 57.0 | 121 | 146 | 72.0 | 80 | 0.60
ERVs | ALDES | E280SRG | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 107 | 70.0 | 75 | 0.68 |  |  | 14.1 | 20.5 | 101
ERVs | ALDES | E280SRG | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 94 |  |  |  | 57 | 62
ERVs | ALDES | E80HF | HEATING | 0 | 32 | 26.0 | 55 | 32 | 73.0 | 77 | 0.61
ERVs | ALDES | E80HF | HEATING | 0 | 32 | 32.0 | 68 | 54 | 70.0 | 75 | 0.59
ERVs | ALDES | E80HF | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 66 | 68.0 | 74 | 0.55
ERVs | ALDES | E80HF | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 30 |  |  | 0.66 | 64 | 67
ERVs | ALDES | E80HRG | HEATING | -25 | -13 | 26.0 | 55 | 54 | 62.0 | 65 | 0.64 |  |  | 23.6 | 22.1 | 94
ERVs | ALDES | E80HRG | HEATING | 0 | 32 | 26.0 | 55 | 34 | 73.0 | 77 | 0.63
ERVs | ALDES | E80HRG | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 50 | 70.0 | 76 | 0.60
ERVs | ALDES | E80HRG | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 70 | 68.0 | 74 | 0.56
ERVs | ALDES | E80HRG | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 32 |  |  | 0.66 | 65 | 67
ERVs | ALDES | E80HRX | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 22 | 75.0 | 78 | 0.69
ERVs | ALDES | E80HRX | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 32 | 71.0 | 75 | 0.66
ERVs | ALDES | E80HRX | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 46 | 69.0 | 73 | 0.63
ERVs | ALDES | E80HRX | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 35 | 60.0 | 62 | 0.64 |  |  | 31.8 | 22.3 | 89.3
ERVs | ALDES | E80HRX | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 53 | 57.0 | 59 | 0.65 |  |  | 25.6 | 29.5 | 103.3
ERVs | ALDES | E80HRX | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 22 |  |  | 0.58 | 61 | 63
ERVs | Envirowise | EERVR100 | COOLING | 35 | 95 | 47.0 | 100 | 98 |  |  | 0.54 | 56 | 59
ERVs | Envirowise | EERVR100 | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 99 | 72.0 | 78 | 0.64
ERVs | Envirowise | EERVR200 | HEATING | 0 | 32 | 85.0 | 180 | 157 | 78.0 | 84 | 0.62
ERVs | Envirowise | EERVR200 | COOLING | 35 | 95 | 85.0 | 180 | 155 |  |  |  | 52 | 54
ERVs | Envirowise | EERVR300 | HEATING | 0 | 32 | 139.0 | 295 | 315 | 67.0 | 73 | 0.54
ERVs | Envirowise | EERVR300 | COOLING | 35 | 95 | 138.0 | 292 | 313 |  |  |  | 46 | 49
ERVs | InspirAIR | EK120-HF-N | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 72 | 72.0 | 82 | 0.73
ERVs | InspirAIR | EK120-HF-N | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 88 | 71.0 | 81 | 0.72
ERVs | InspirAIR | EK120-HF-N | HEATING | -10 | 14 | 31.0 | 66 | 92 | 72.0 | 78 | 0.70 |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.6
ERVs | InspirAIR | EK120-HF-N | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 74 |  |  | 0.73 | 62 | 68
ERVs | InspirAIR | EK120-HFX-N | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 27 | 76.0 | 79 | 0.73
ERVs | InspirAIR | EK120-HFX-N | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 33 | 75.0 | 78 | 0.72
ERVs | InspirAIR | EK120-HFX-N | HEATING | -10 | 14 | 30.0 | 64 | 32 | 75.0 | 78 | 0.68 |  |  | 0.7 | 5.9 | 103
ERVs | InspirAIR | EK120-HFX-N | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 31 |  |  | 0.79 | 73 | 76
ERVs | InspirAIR | EK120-HR-N | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 153 | 59.0 | 65 | 0.60 |  |  | 24.6 | 33.3 | 109.3
ERVs | InspirAIR | EK120-HR-N | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 74 |  |  | 0.73 | 62 | 67
ERVs | InspirAIR | EK120-HR-N | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 72 | 72.0 | 82 | 0.73
ERVs | InspirAIR | EK120-HR-N | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 88 | 71.0 | 81 | 0.72
HRVs | Nu-Air | EL1300 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 50 | 71.0 | 76 | 0.03
HRVs | Nu-Air | EL1300 | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 80 | 64.0 | 70 | 0.01
HRVs | Nu-Air | EL1300 | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 90 | 63.0 | 68 | 0.00
HRVs | Nu-Air | EL1300 | HEATING | -25 | -13 | 28.0 | 59 | 69 | 64.0 | 68 | 0.00 |  |  | 18.0 | 25.0 | 105
ERVs | Broan | ERV100S | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 50 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | Broan | ERV100S | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 85 | 60.0 | 66 | 0.41
ERVs | Broan | ERV100S | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 36 | 46.0 | 47 | 0.36 |  |  | 30.0 | 7.0 | 70.8
ERVs | Broan | ERV100S | HEATING | -10 | 14 | 24.0 | 51 | 40 | 65.0 | 69 | 0.53 |  |  | 0.0 | 0.0 | 100
ERVs | Broan | ERV100S | COOLING | 35 | 95 | 22.0 | 47 | 40 |  |  | 0.50 | 50 | 53
ERVs | Broan | ERV100S | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 50 |  |  | 0.45 | 47 | 50
ERVs | Broan | ERV100S | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 60 |  |  | 0.41 | 44 | 47
ERVs | Broan | ERV100S | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 40 | 66.0 | 72 | 0.51
ERVs | Broan | ERV100SP | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 55 | 61.0 | 64 | 0.59 |  |  | 20.3 | 16.7 | 96
ERVs | Broan | ERV100SP | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 70 | 60.0 | 62 | 0.54 |  |  | 17.6 | 16.3 | 96
ERVs | Broan | ERV100SP | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 40 | 67.0 | 71 | 0.55
ERVs | Broan | ERV100SP | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 54 | 65.0 | 70 | 0.51
ERVs | Broan | ERV100SP | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 68 | 61.0 | 66 | 0.47
ERVs | Broan | ERV100SP | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 40 |  |  | 0.53 | 54 | 57
ERVs | Venmar | ERV130 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 30 | 67.0 | 70 | 0.56
ERVs | Venmar | ERV130 | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 73 | 63.0 | 69 | 0.49
ERVs | Venmar | ERV130 | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 62 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 31.0 | 100
ERVs | Venmar | ERV130 | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 22 |  |  | 0.66 | 63 | 64
ERVs | Venmar | ERV130 | COOLING | 35 | 95 | 52.0 | 110 | 77 |  |  | 0.54 | 52 | 55
ERVs | Broan | ERV180 | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 80 | 48.0 | 56 | 0.51
ERVs | Broan | ERV180 | HEATING | 0 | 32 | 53.0 | 112 | 139 | 45.0 | 55 | 0.46
ERVs | Broan | ERV180 | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 105 | 36.0 | 42 | 0.51 |  |  | 15.5 | 21.1 | 97
ERVs | Broan | ERV180 | HEATING | 0 | 32 | 77.0 | 163 | 167 | 50.0 | 59 | 0.42
ERVs | Broan | ERV180 | COOLING | 35 | 95 | 39.0 | 83 | 78 |  |  | 0.43 | 42 | 47
ERVs | Broan | ERV200 ECM | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 43 | 76.0 | 78 | 0.58
ERVs | Broan | ERV200 ECM | HEATING | 0 | 32 | 80.0 | 170 | 101 | 70.0 | 74 | 0.48
ERVs | Broan | ERV200 ECM | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 21 |  |  | 0.67 | 68 | 69
ERVs | Broan | ERV200 ECM | COOLING | 35 | 95 | 64.0 | 136 | 62 |  |  | 0.47 | 57 | 58
ERVs | Broan | ERV200 ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 34 | 65.0 | 67 | 0.62 |  |  | 22.0 | 22.0 | 90
ERVs | Broan | ERV200 ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 21 | 83.0 | 85 | 0.68
ERVs | Broan | ERV250 ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 18 | 75.0 | 76 | 0.61
ERVs | Broan | ERV250 ECM | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 33 | 71.0 | 72 | 0.52
ERVs | Broan | ERV250 ECM | HEATING | 0 | 32 | 80.0 | 170 | 77 | 67.0 | 70 | 0.46
ERVs | Broan | ERV250 ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 31 | 65.0 | 66 | 0.65 |  |  | 17.0 | 19.0 | 98
ERVs | Broan | ERV250 ECM | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 18 |  |  | 0.56 | 61 | 62
ERVs | Broan | ERV250 ECM | COOLING | 35 | 95 | 70.0 | 148 | 63 |  |  | 0.38 | 47 | 48
ERVs | Healthy Climate | ERV5-175-TPD | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 60 | 77.0 | 86 | 0.73
ERVs | Healthy Climate | ERV5-175-TPD | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 76 | 75.0 | 83 | 0.57
ERVs | Healthy Climate | ERV5-175-TPD | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 110 | 69.0 | 76 | 0.55
ERVs | Healthy Climate | ERV5-175-TPD | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 101 | 62.0 | 66 | 0.60 |  |  | 13.4 | 25.3 | 107.1
ERVs | Healthy Climate | ERV5-175-TPD | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 74 |  |  |  | 51 | 55
ERVs | Healthy Climate | ERV5130 | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 49 | 67.0 | 74 | 0.60
ERVs | Healthy Climate | ERV5130 | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 83 | 49.0 | 53 | 0.56 |  |  | 19.0 | 32.5 | 114.6
ERVs | Healthy Climate | ERV5130 | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 37 |  |  | 0.36 | 40 | 43
ERVs | Healthy Climate | ERV5150TPD | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 99 | 73.0 | 79 | 0.42
ERVs | Healthy Climate | ERV5150TPD | HEATING | -25 | -13 | 37.0 | 78 | 105 | 65.0 | 68 | 0.44 |  |  | 13.2 | 12.6 | 89.6
ERVs | Healthy Climate | ERV5150TPD | COOLING | 35 | 95 | 39.0 | 83 | 78 |  |  | 0.43 | 49 | 52
ERVs | Healthy Climate | ERV5150TPD | HEATING | 0 | 32 | 42.0 | 89 | 80 | 75.0 | 81 | 0.45
ERVs | Broan | ERVH100S | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 52 | 61.0 | 65 | 0.57 |  |  | 17.1 | 18.7 | 100
ERVs | Broan | ERVH100S | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 61 | 57.0 | 60 | 0.55 |  |  | 19.4 | 24.5 | 99
ERVs | Broan | ERVH100S | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 42 | 67.0 | 74 | 0.56
ERVs | Broan | ERVH100S | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 48 | 66.0 | 71 | 0.54
ERVs | Broan | ERVH100S | HEATING | 0 | 32 | 41.0 | 87 | 59 | 63.0 | 69 | 0.52
ERVs | Broan | ERVH100S | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 40 |  |  | 0.55 | 53 | 58
ERVs | Broan | ERVS100S | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 46 | 66.0 | 70 | 0.51
ERVs | Broan | ERVS100S | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 105 | 60.0 | 66 | 0.42
ERVs | Broan | ERVS100S | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 46 |  |  | 0.45 | 48 | 51
ERVs | Broan | ERVS100S | COOLING | 35 | 95 | 50.0 | 106 | 105 |  |  | 0.35 | 38 | 41
ERVs | Broan | ERVS100S-HW | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 46 | 66.0 | 70 | 0.51
ERVs | Broan | ERVS100S-HW | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 105 | 60.0 | 66 | 0.42
ERVs | Broan | ERVS100S-HW | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 46 |  |  | 0.45 | 48 | 51
ERVs | Broan | ERVS100S-HW | COOLING | 35 | 95 | 50.0 | 106 | 105 |  |  | 0.35 | 38 | 41
ERVs | Broan | ERVS100S-HW-M | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 46 | 66.0 | 70 | 0.51
ERVs | Broan | ERVS100S-HW-M | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 46 |  |  | 0.45 | 48 | 51
ERVs | Broan | ERVS100S-HW-M | COOLING | 35 | 95 | 50.0 | 106 | 105 |  |  | 0.35 | 38 | 41
ERVs | Broan | ERVS100S-HW-M | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 105 | 60.0 | 66 | 0.42
ERVs | Broan | ERVS100S-PC | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 46 |  |  | 0.45 | 48 | 51
ERVs | Broan | ERVS100S-PC | COOLING | 35 | 95 | 50.0 | 106 | 105 |  |  | 0.35 | 38 | 41
ERVs | Broan | ERVS100S-PC | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 46 | 66.0 | 70 | 0.51
ERVs | Broan | ERVS100S-PC | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 105 | 60.0 | 66 | 0.42
ERVs | Carrier | ERVXXLHB1210 | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 147 | 72.0 | 77 | 0.53
ERVs | Carrier | ERVXXLHB1210 | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 31 |  |  | 0.66 | 67 | 69
ERVs | Carrier | ERVXXLHB1210 | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 38 |  |  | 0.63 | 64 | 66
ERVs | Carrier | ERVXXLHB1210 | COOLING | 35 | 95 | 76.0 | 161 | 155 |  |  | 0.53 | 52 | 56
ERVs | Carrier | ERVXXLHB1210 | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 75 | 65.0 | 67 | 0.63 |  |  | 30.0 | 31.0 | 101
ERVs | Carrier | ERVXXLHB1210 | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 37 | 78.0 | 81 | 0.62
ERVs | Carrier | ERVXXLHB1210 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 81.0 | 83 | 0.64
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1130 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 30 | 67.0 | 70 | 0.56
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1130 | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 73 | 63.0 | 69 | 0.49
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1130 | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 62 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 31.0 | 100
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1130 | COOLING | 35 | 95 | 52.0 | 110 | 77 |  |  | 0.54 | 52 | 55
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1130 | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 22 |  |  | 0.66 | 63 | 64
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1150 | HEATING | 0 | 32 | 18.0 | 38 | 15 | 76.0 | 78 | 0.65
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1150 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 71.0 | 73 | 0.57
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1150 | HEATING | 0 | 32 | 65.0 | 138 | 122 | 62.0 | 68 | 0.48
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1150 | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 61 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 33.0 | 105
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1150 | COOLING | 35 | 95 | 19.0 | 40 | 16 |  |  | 0.67 | 66 | 67
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1150 | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 26 |  |  | 0.60 | 59 | 61
ERVs | Carrier | ERVXXSHA1150 | COOLING | 35 | 95 | 64.0 | 136 | 125 |  |  | 0.51 | 46 | 50
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1130 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 30 | 67.0 | 70 | 0.56
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1130 | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 73 | 63.0 | 69 | 0.49
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1130 | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 62 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 31.0 | 100
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1130 | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 22 |  |  | 0.66 | 63 | 64
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1130 | COOLING | 35 | 95 | 52.0 | 110 | 77 |  |  | 0.54 | 52 | 55
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1150 | HEATING | 0 | 32 | 18.0 | 38 | 15 | 76.0 | 78 | 0.65
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1150 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 71.0 | 73 | 0.57
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1150 | HEATING | 0 | 32 | 65.0 | 138 | 122 | 62.0 | 68 | 0.48
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1150 | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 61 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 33.0 | 105
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1150 | COOLING | 35 | 95 | 19.0 | 40 | 16 |  |  | 0.67 | 66 | 67
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1150 | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 26 |  |  | 0.60 | 59 | 61
ERVs | Carrier | ERVXXSVA1150 | COOLING | 35 | 95 | 64.0 | 136 | 125 |  |  | 0.51 | 46 | 50
HRVs | Nu-Air | ES100 | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 84 | 60.0 | 66 | 0.02
HRVs | Nu-Air | ES100 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 52 | 66.0 | 71 | 0.04
HRVs | Nu-Air | ES100 | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 102 | 57.0 | 63 | 0.02
HRVs | Nu-Air | ES100 | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 74 | 58.0 | 62 | 0.01 |  |  | 18.8 | 25.9 | 102
ERVs | Nu-Air | ES115e | HEATING | 0 | 32 | 25.0 | 53 | 66 | 67.0 | 75 | 0.40
ERVs | Nu-Air | ES115e | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 72 | 65.0 | 73 | 0.38
ERVs | Nu-Air | ES115e | HEATING | 0 | 32 | 35.0 | 74 | 80 | 63.0 | 70 | 0.35
ERVs | Nu-Air | ES115e | COOLING | 35 | 95 | 25.0 | 53 | 66 |  |  | 0.23 | 31 | 35
ERVs | Nu-Air | ES115e | HEATING | -18 |  | 31.0 | 66 | 74 | 40.0 | 43 | 0.21 |  |  | 28.6 | 0.0 | 59.9
HRVs | Nu-Air | ES150 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 50 | 71.0 | 76 | 0.03
HRVs | Nu-Air | ES150 | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 80 | 64.0 | 70 | 0.01
HRVs | Nu-Air | ES150 | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 90 | 63.0 | 68 | 0.00
HRVs | Nu-Air | ES150 | HEATING | -25 | -13 | 28.0 | 59 | 69 | 64.0 | 68 | 0.00 |  |  | 18.0 | 25.0 | 105
HRVs | Nu-Air | ES160 | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 60 | 66.0 | 73 | 0.00
HRVs | Nu-Air | ES160 | HEATING | 0 | 32 | 41.0 | 87 | 70 | 63.0 | 68 | 0.00
HRVs | Nu-Air | ES160 | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 95 | 58.0 | 63 | 0.00
ERVs | Nu-Air | ES160E | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 60 | 74.0 | 80 | 0.74
ERVs | Nu-Air | ES160E | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 100 | 68.0 | 74 | 0.70
ERVs | Nu-Air | ES160E | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 60 |  |  | 0.45 | 48 | 52
ERVs | RenewAire | EV Premium L | HEATING | 0 | 32 | 28.0 | 59 | 21 | 88.0 | 90 | 0.77
ERVs | RenewAire | EV Premium L | HEATING | 0 | 32 | 57.0 | 121 | 37 | 81.0 | 83 | 0.69
ERVs | RenewAire | EV Premium L | HEATING | 0 | 32 | 95.0 | 201 | 114 | 74.0 | 77 | 0.60
ERVs | RenewAire | EV Premium L | HEATING | 0 | 32 | 107.0 | 227 | 171 | 71.0 | 76 | 0.56
ERVs | RenewAire | EV Premium L | COOLING | 35 | 95 | 29.0 | 61 | 20 |  |  | 0.76 | 76 | 77
ERVs | RenewAire | EV Premium LH | HEATING | 0 | 32 | 28.0 | 59 | 21 | 88.0 | 90 | 0.77
ERVs | RenewAire | EV Premium LH | HEATING | 0 | 32 | 57.0 | 121 | 37 | 81.0 | 83 | 0.69
ERVs | RenewAire | EV Premium LH | HEATING | 0 | 32 | 95.0 | 201 | 114 | 74.0 | 77 | 0.60
ERVs | RenewAire | EV Premium LH | HEATING | 0 | 32 | 107.0 | 227 | 171 | 71.0 | 76 | 0.56
ERVs | RenewAire | EV Premium LH | COOLING | 35 | 95 | 29.0 | 61 | 20 |  |  | 0.76 | 76 | 77
ERVs | RenewAire | EV Premium M | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 19 | 81.0 | 84 | 0.69
ERVs | RenewAire | EV Premium M | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 40 | 73.0 | 76 | 0.55
ERVs | RenewAire | EV Premium M | HEATING | 0 | 32 | 96.0 | 203 | 177 | 62.0 | 68 | 0.40
ERVs | RenewAire | EV Premium M | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 20 |  |  | 0.81 | 77 | 79
ERVs | RenewAire | EV Premium M | HEATING | 0 | 32 | 71.0 | 150 | 81 | 68.0 | 71 | 0.46
ERVs | RenewAire | EV Premium MH | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 19 | 81.0 | 84 | 0.69
ERVs | RenewAire | EV Premium MH | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 40 | 73.0 | 76 | 0.55
ERVs | RenewAire | EV Premium MH | HEATING | 0 | 32 | 96.0 | 203 | 177 | 62.0 | 68 | 0.40
ERVs | RenewAire | EV Premium MH | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 20 |  |  | 0.81 | 77 | 79
ERVs | RenewAire | EV Premium MH | HEATING | 0 | 32 | 71.0 | 150 | 81 | 68.0 | 71 | 0.46
ERVs | RenewAire | EV Premium S | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 28 | 74.0 | 77 | 0.58
ERVs | RenewAire | EV Premium S | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 48 | 69.0 | 73 | 0.49
ERVs | RenewAire | EV Premium S | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 78 | 66.0 | 71 | 0.42
ERVs | RenewAire | EV Premium S | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 32 |  |  | 0.60 | 60 | 63
ERVs | RenewAire | EV Premium SH | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 28 | 74.0 | 77 | 0.58
ERVs | RenewAire | EV Premium SH | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 48 | 69.0 | 73 | 0.49
ERVs | RenewAire | EV Premium SH | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 78 | 66.0 | 71 | 0.42
ERVs | RenewAire | EV Premium SH | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 32 |  |  | 0.60 | 60 | 63
ERVs | RenewAire | EV130 | COOLING | 35 | 95 | 47.0 | 100 | 98 |  |  | 0.54 | 56 | 59
ERVs | RenewAire | EV130 | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 99 | 72.0 | 78 | 0.64
ERVs | RenewAire | EV200 | HEATING | 0 | 32 | 85.0 | 180 | 157 | 78.0 | 84 | 0.62
ERVs | RenewAire | EV200 | COOLING | 35 | 95 | 85.0 | 180 | 155 |  |  |  | 52 | 54
ERVs | RenewAire | EV240 | HEATING | 0 | 32 | 111.0 | 235 | 216 | 75.0 | 80 | 0.57
ERVs | RenewAire | EV240 | COOLING | 35 | 95 | 108.0 | 229 | 213 |  |  | 0.51 | 53 | 56
ERVs | RenewAire | EV300 | HEATING | 0 | 32 | 139.0 | 295 | 315 | 67.0 | 74 | 0.54
ERVs | RenewAire | EV300 | COOLING | 35 | 95 | 138.0 | 292 | 313 |  |  |  | 46 | 49
ERVs | RenewAire | EV90 | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 41 | 64.0 | 67 | 0.49
ERVs | RenewAire | EV90 | COOLING | 35 | 95 | 39.0 | 83 | 38 |  |  | 0.54 | 48 | 50
ERVs | RenewAire | EV90P | HEATING | 0 | 32 | 42.0 | 89 | 44 | 80.0 | 83 | 0.64
ERVs | RenewAire | EV90P | COOLING | 35 | 95 | 42.0 | 89 | 44 |  |  |  | 63 | 71
HRVs | Venmar | EVO5 500 HRV | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 42 | 65.0 | 71 | 0.01
HRVs | Venmar | EVO5 500 HRV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 52 | 61.0 | 67 | 0.01
HRVs | Venmar | EVO5 500 HRV | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 42 | 60.0 | 65 | 0.02 |  |  | 20.2 | 21.5 | 96
HRVs | Venmar | EVO5 500 HRV | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 53 | 55.0 | 58 | 0.02 |  |  | 15.9 | 19.7 | 102
HRVs | Venmar | EVO5 700 HRV HEPA | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 42 | 65.0 | 72 | -0.01
HRVs | Venmar | EVO5 700 HRV HEPA | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 51 | 61.0 | 66 | -0.01
HRVs | Venmar | EVO5 700 HRV HEPA | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 46 | 60.0 | 62 | 0.02 |  |  | 18.5 | 20.1 | 95
HRVs | Venmar | EVO5 700 HRV HEPA | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 51 | 55.0 | 59 | 0.03 |  |  | 17.7 | 21.9 | 101
ERVs | Field Controls | FC150ERV | HEATING | -15 | 5 | 26.0 | 55 | 59 | 51.0 | 55 | 0.26 |  |  | 9.0 | 0.0 | 74
ERVs | Field Controls | FC150ERV | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 76 | 65.0 | 71 | 0.29
ERVs | Field Controls | FC150ERV | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 58 | 65.0 | 73 | 0.32
ERVs | Field Controls | FC150ERV | HEATING | 0 | 32 | 56.0 | 119 | 96 | 62.0 | 67 | 0.26
ERVs | Field Controls | FC150ERV | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 66 |  |  |  | 34 | 37
HRVs | Field Controls | FC150HRV | HEATING | -25 | -13 | 35.0 | 74 | 72 | 56.0 | 59 | 0.00 |  |  | 11.3 | 7.6 | 94
HRVs | Field Controls | FC150HRV | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 72 | 66.0 | 73 | -0.01
HRVs | Field Controls | FC150HRV | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 80 | 63.0 | 69 | -0.01
HRVs | Field Controls | FC150HRV | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 94 | 60.0 | 66 | -0.01
ERVs | Field Controls | FC200ERV | HEATING | -15 | 5 | 36.0 | 76 | 65 | 58.0 | 61 | 0.27 |  |  | 6.0 | 0.0 | 77
ERVs | Field Controls | FC200ERV | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 80 | 72.0 | 77 | 0.41
ERVs | Field Controls | FC200ERV | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 74 | 71.0 | 77 | 0.44
ERVs | Field Controls | FC200ERV | HEATING | 0 | 32 | 71.0 | 150 | 102 | 69.0 | 74 | 0.35
ERVs | Field Controls | FC200ERV | COOLING | 35 | 95 | 35.0 | 74 | 72 |  |  |  | 48 | 51
HRVs | Field Controls | FC200HRV | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 62 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | Field Controls | FC200HRV | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 74 | 72.0 | 78 | 0.00
HRVs | Field Controls | FC200HRV | HEATING | 0 | 32 | 60.0 | 127 | 92 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | Field Controls | FC200HRV | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 59 | 58.0 | 61 | -0.01 |  |  | 20.6 | 3.5 | 82
ERVs | Field Controls | FC80ERV | HEATING | 0 | 32 | 20.0 | 42 | 30 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | Field Controls | FC80ERV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 64.0 | 68 | 0.40
ERVs | Field Controls | FC80ERV | HEATING | -15 | 5 | 17.0 | 36 | 27 | 51.0 | 53 | 0.39 |  |  | 17.0 | 0.0 | 75
ERVs | Field Controls | FC80ERV | COOLING | 35 | 95 | 19.0 | 40 | 30 |  |  |  | 43 | 45
HRVs | Field Controls | FC80HRV | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 32 | 69.0 | 74 | 0.05
HRVs | Field Controls | FC80HRV | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 40 | 66.0 | 70 | 0.06
ERVs | Fantech | FIT 120E | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 55 | 74.0 | 81 | 0.76
ERVs | Fantech | FIT 120E | HEATING | 0 | 32 | 32.0 | 68 | 63 | 69.0 | 75 | 0.71
ERVs | Fantech | FIT 120E | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 104 | 64.0 | 69 | 0.60
ERVs | Fantech | FIT 120E | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 55 | 61.0 | 63 | 0.54 |  |  | 12.8 | 0.0 | 90
ERVs | Fantech | FIT 120E | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 55 |  |  | 0.68 | 64 | 68
ERVs | Fantech | FIT 120E-D | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 55 | 74.0 | 81 | 0.76
ERVs | Fantech | FIT 120E-D | HEATING | 0 | 32 | 32.0 | 68 | 63 | 69.0 | 75 | 0.71
ERVs | Fantech | FIT 120E-D | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 104 | 64.0 | 69 | 0.60
ERVs | Fantech | FIT 120E-D | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 55 | 61.0 | 63 | 0.54 |  |  | 12.8 | 0.0 | 90
ERVs | Fantech | FIT 120E-D | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 55 |  |  | 0.68 | 64 | 68
ERVs | Fantech | FIT 120E-D-EC | HEATING | 0 | 32 | 59.0 | 125 | 62 | 64.0 | 67 | 0.61
ERVs | Fantech | FIT 120E-D-EC | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 24 | 61.0 | 62 | 0.53 |  |  | 11.0 | 0.0 | 83.7
ERVs | Fantech | FIT 120E-D-EC | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 22 |  |  | 0.70 | 70 | 72
ERVs | Fantech | FIT 120E-D-EC | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 28 | 71.0 | 74 | 0.70
ERVs | Fantech | FIT 120E-D-EC | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 23 | 77.0 | 80 | 0.74
ERVs | Fantech | FIT 70E | HEATING | 0 | 32 | 28.0 | 59 | 44 | 67.0 | 72 | 0.42
ERVs | Fantech | FIT 70E | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 52 | 65.0 | 69 | 0.40
ERVs | Fantech | FIT 70E | HEATING | -15 | 5 | 26.0 | 55 | 42 | 55.0 | 58 | 0.35 |  |  | 5.6 | 0.0 | 88.6
ERVs | Fantech | FIT 70E | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 40 |  |  | 0.30 | 40 | 43
ERVs | Fantech | FIT 70E | HEATING | -25 | -13 | 28.0 | 59 | 34 | 34.0 | 35 | 0.21 |  |  | 32.6 | 0.0 | 52.3
ERVs | Fantech | FIT 70E | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 40 | 70.0 | 75 | 0.45
HRVs | Fantech | FLEX100H | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 145 | 59.0 | 65 | 0.00
HRVs | Fantech | FLEX100H | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 100 | 56.0 | 60 | 0.04 |  |  | 13.3 | 26.3 | 114.8
HRVs | Fantech | FLEX100H | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 100 | 60.0 | 67 | 0.10
HRVs | Fantech | FLEX100H | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 89 | 60.0 | 66 | 0.00
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 64 | 67.0 | 75 | 0.64
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 64 |  |  | 0.50 | 48 | 53
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 EC | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 18 | 71.0 | 73 | 0.17
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 EC | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 18 |  |  | 0.24 | 39 | 41
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 R | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 64 | 68.0 | 76 | 0.66
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 R | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 62 |  |  | 0.54 | 51 | 56
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 R | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 97 | 50.0 | 54 | 0.46 |  |  | 29.3 | 15.2 | 83.7
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 R EC | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 18 | 71.0 | 74 | 0.55
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 R EC | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 24 | 70.0 | 72 | 0.50
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 R EC | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 50 | 65.0 | 69 | 0.41
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 R EC | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 26 |  |  | 0.41 | 47 | 49
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 R EC | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 20 |  |  | 0.40 | 49 | 50
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 120 R EC | HEATING | -25 | -13 | 26.0 | 55 | 53 | 48.0 | 50 | 0.35 |  |  | 22.4 | 19.8 | 96.7
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 150 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 102 | 66.0 | 76 | 0.50
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 150 | HEATING | 0 | 32 | 46.0 | 97 | 130 | 63.0 | 72 | 0.50
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 150 | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 138 | 63.0 | 71 | 0.41
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 150 | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 100 |  |  | 0.34 | 39 | 44
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 150 | COOLING | 35 | 95 | 46.0 | 97 | 132 |  |  | 0.31 | 35 | 40
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 80 | COOLING | 35 | 95 | 20.0 | 42 | 40 |  |  | 0.36 | 39 | 43
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 80 | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 48 |  |  | 0.32 | 37 | 40
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 80 | HEATING | 0 | 32 | 20.0 | 42 | 38 | 64.0 | 70 | 0.36
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 80 | HEATING | 0 | 32 | 28.0 | 59 | 48 | 63.0 | 68 | 0.31
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 80 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 42 | 64.0 | 70 | 0.33
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 80 R | HEATING | 0 | 32 | 19.0 | 40 | 40 | 65.0 | 72 | 0.52
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 80 R | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 46 | 63.0 | 69 | 0.53
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 80 R | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 64 | 41.0 | 43 | 0.34 |  |  | 8.2 | 42.6 | 143.5
ERVs | Vents | FRIGATE ERV 80 R | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 50 |  |  | 0.43 | 45 | 50
ERVs | Panasonic | FV-10VE2 | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 42 |  |  | 0.49 | 55 | 57
ERVs | Panasonic | FV-10VE2 | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 32 |  |  | 0.56 | 60 | 62
ERVs | Panasonic | FV-10VE2 | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 68 | 73.0 | 77 | 0.71
ERVs | Panasonic | FV-10VE2 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 39 | 77.0 | 81 | 0.74
ERVs | Panasonic | FV-10VE2 | HEATING | 0 | 32 | 25.0 | 53 | 29 | 80.0 | 83 | 0.78
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2 | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 68 | 73.0 | 77 | 0.71
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2 | HEATING | -25 | -13 | 27.0 | 57 | 77 | 65.0 | 67 | 0.71 |  |  | 24.6 | 31.4 | 103.9
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2 | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 100 | 56.0 | 60 | 0.58 |  |  | 35.3 | 48.0 | 123.4
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2 | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 32 |  |  | 0.56 | 60 | 62
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2 | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 42 |  |  | 0.49 | 55 | 57
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2 | HEATING | 0 | 32 | 25.0 | 53 | 29 | 80.0 | 83 | 0.78
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 39 | 77.0 | 81 | 0.74
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2R | HEATING | 0 | 32 | 25.0 | 53 | 29 | 80.0 | 83 | 0.78
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2R | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 39 | 77.0 | 81 | 0.74
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2R | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 68 | 73.0 | 77 | 0.71
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2R | HEATING | -25 | -13 | 27.0 | 57 | 77 | 65.0 | 67 | 0.71 |  |  | 24.6 | 31.4 | 103.9
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2R | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 100 | 56.0 | 60 | 0.58 |  |  | 35.3 | 48.0 | 123.4
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2R | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 32 |  |  | 0.56 | 60 | 62
ERVs | Panasonic | FV-10VEC2R | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 42 |  |  | 0.49 | 55 | 57
ERVs | Panasonic | FV-20VEC1 | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 46 | 67.0 | 69 | 0.70 |  |  | 29.5 | 36.9 | 108.9
ERVs | Panasonic | FV-20VEC1 | HEATING | 0 | 32 | 80.0 | 170 | 92 | 73.0 | 77 | 0.78
ERVs | Panasonic | FV-20VEC1 | HEATING | 0 | 32 | 59.0 | 125 | 46 | 77.0 | 79 | 0.73
ERVs | Panasonic | FV-20VEC1 | COOLING | 35 | 95 | 64.0 | 136 | 56 |  |  | 0.57 | 61 | 63
ERVs | Panasonic | FV-20VEC1 | COOLING | 35 | 95 | 34.0 | 72 | 25 |  |  | 0.67 | 70 | 72
ERVs | Panasonic | FV-20VEC1 | HEATING | -25 | -13 | 50.0 | 106 | 104 | 61.0 | 64 | 0.64 |  |  | 30.3 | 38.9 | 110.6
ERVs | Panasonic | FV-20VEC1 | HEATING | 0 | 32 | 32.0 | 68 | 22 | 83.0 | 86 | 0.81
ERVs | vanEE | G2400E ECM | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 43 | 76.0 | 78 | 0.58
ERVs | vanEE | G2400E ECM | HEATING | 0 | 32 | 80.0 | 170 | 101 | 70.0 | 74 | 0.48
ERVs | vanEE | G2400E ECM | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 21 |  |  | 0.67 | 68 | 69
ERVs | vanEE | G2400E ECM | COOLING | 35 | 95 | 64.0 | 136 | 62 |  |  | 0.47 | 57 | 58
ERVs | vanEE | G2400E ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 34 | 65.0 | 67 | 0.62 |  |  | 22.0 | 22.0 | 90
ERVs | vanEE | G2400E ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 21 | 83.0 | 85 | 0.68
HRVs | vanEE | G2400H ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 19 | 81.0 | 82 | 0.00
HRVs | vanEE | G2400H ECM | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 28 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | vanEE | G2400H ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 32 | 70.0 | 71 | 0.00 |  |  | 12.0 | 18.0 | 102
HRVs | vanEE | G2400H ECM | HEATING | 0 | 32 | 66.0 | 140 | 48 | 70.0 | 72 | 0.00
ERVs | vanEE | G3000E ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 18 | 75.0 | 76 | 0.61
ERVs | vanEE | G3000E ECM | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 33 | 71.0 | 72 | 0.52
ERVs | vanEE | G3000E ECM | HEATING | 0 | 32 | 80.0 | 170 | 77 | 67.0 | 70 | 0.46
ERVs | vanEE | G3000E ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 31 | 65.0 | 66 | 0.65 |  |  | 17.0 | 19.0 | 98
ERVs | vanEE | G3000E ECM | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 18 |  |  | 0.56 | 61 | 62
ERVs | vanEE | G3000E ECM | COOLING | 35 | 95 | 70.0 | 148 | 63 |  |  | 0.38 | 47 | 48
HRVs | vanEE | G3000H ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 18 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | vanEE | G3000H ECM | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 25 | 70.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | G3000H ECM | HEATING | 0 | 32 | 69.0 | 146 | 48 | 65.0 | 66 | 0.00
HRVs | vanEE | G3000H ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 28 | 66.0 | 67 | 0.00 |  |  | 12.0 | 12.0 | 94
ERVs | RenewAire | GR90 | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 41 | 64.0 | 67 | 0.49
ERVs | RenewAire | GR90 | COOLING | 35 | 95 | 39.0 | 83 | 38 |  |  | 0.54 | 48 | 50
HRVs | ALDES | H120-TQG | HEATING | 0 | 32 | 35.0 | 74 | 80 | 61.0 | 68 | 0.00
HRVs | ALDES | H120-TQG | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 65 | 54.0 | 58 | 0.12 |  |  | 17.3 | 25.6 | 103.9
HRVs | ALDES | H120-TQG | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 44 | 67.0 | 74 | 0.01
HRVs | ALDES | H120-TQG | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 52 | 64.0 | 70 | 0.01
HRVs | ALDES | H150-TQG | HEATING | 0 | 32 | 25.0 | 53 | 40 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | ALDES | H150-TQG | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 48 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | ALDES | H150-TQG | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 68 | 62.0 | 64 | 0.01 |  |  | 14.6 | 21.8 | 101
HRVs | ALDES | H150TRG | HEATING | 0 | 32 | 25.0 | 53 | 44 | 67.0 | 73 | -0.01
HRVs | ALDES | H150TRG | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 46 | 65.0 | 69 | 0.02
HRVs | ALDES | H150TRG | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 110 | 56.0 | 64 | 0.01
HRVs | ALDES | H150TRG | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 47 | 62.0 | 65 | 0.02 |  |  | 14.7 | 22.9 | 108
HRVs | ALDES | H150TRG | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 73 | 62.0 | 66 | 0.04 |  |  | 15.4 | 21.4 | 105
HRVs | ALDES | H190-TQG | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 67 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | ALDES | H190-TQG | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 76 | 73.0 | 80 | 0.00
HRVs | ALDES | H190-TQG | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 107 | 65.0 | 70 | 0.03 |  |  | 22.4 | 30.0 | 102.7
HRVs | ALDES | H190TRG | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 56 | 77.0 | 85 | 0.01
HRVs | ALDES | H190TRG | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 68 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | ALDES | H190TRG | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 70 | 74.0 | 80 | 0.00
HRVs | ALDES | H190TRG | HEATING | 0 | 32 | 57.0 | 121 | 110 | 68.0 | 75 | 0.00
HRVs | ALDES | H190TRG | HEATING | -25 | -13 | 35.0 | 74 | 84 | 66.0 | 70 | 0.00 |  |  | 21.8 | 30.7 | 105
HRVs | ALDES | H280SRG | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 80 | 75.0 | 83 | 0.04
HRVs | ALDES | H280SRG | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 88 | 72.0 | 80 | 0.03
HRVs | ALDES | H280SRG | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 134 | 66.0 | 74 | 0.01
HRVs | ALDES | H280SRG | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 105 | 65.0 | 70 | 0.06 |  |  | 15.4 | 18.6 | 96
HRVs | ALDES | H80HF | HEATING | 0 | 32 | 26.0 | 55 | 32 | 70.0 | 74 | -0.03
HRVs | ALDES | H80HF | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 46 | 67.0 | 71 | -0.04
HRVs | ALDES | H80HF | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 62 | 64.0 | 69 | -0.04
HRVs | ALDES | H80HR | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 47 | 63.0 | 65 | 0.03 |  |  | 21.4 | 22.6 | 97
HRVs | ALDES | H80HR | HEATING | 0 | 32 | 26.0 | 55 | 32 | 70.0 | 74 | 0.01
HRVs | ALDES | H80HR | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 46 | 67.0 | 71 | 0.00
HRVs | ALDES | H80HR | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 62 | 64.0 | 69 | 0.00
HRVs | ALDES | H95TRG | HEATING | 0 | 32 | 25.0 | 53 | 30 | 70.0 | 74 | 0.05
HRVs | ALDES | H95TRG | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 32 | 67.0 | 71 | 0.00
HRVs | ALDES | H95TRG | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 50 | 63.0 | 66 | -0.01
HRVs | ALDES | H95TRG | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 50 | 60.0 | 62 | 0.01 |  |  | 17.0 | 30.0 | 113
HRVs | Fantech | HERO 120H | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 69 | 81.0 | 88 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 120H | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 119 | 76.0 | 83 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 120H | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 96 | 65.0 | 68 | 0.15 |  |  | 28.0 | 27.9 | 95.3
HRVs | Fantech | HERO 120H | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 89 | 78.0 | 84 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 150H | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 59 | 81.0 | 87 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 150H | HEATING | 0 | 32 | 70.0 | 148 | 135 | 75.0 | 81 | 0.08
HRVs | Fantech | HERO 150H | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 87 | 65.0 | 69 | 0.13 |  |  | 23.5 | 33.6 | 112.7
HRVs | Fantech | HERO 150H | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 86 | 78.0 | 84 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 150H-EC | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 23 | 84.0 | 86 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 150H-EC | HEATING | 0 | 32 | 74.0 | 157 | 89 | 77.0 | 81 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 150H-EC | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 47 | 68.0 | 69 | 0.14 |  |  | 26.7 | 30.1 | 97.5
HRVs | Fantech | HERO 150H-EC | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 37 | 80.0 | 83 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 200H | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 98 | 80.0 | 88 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 200H | HEATING | 0 | 32 | 66.0 | 140 | 136 | 77.0 | 83 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 200H | HEATING | 0 | 32 | 92.0 | 195 | 192 | 74.0 | 81 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 200H | HEATING | -25 | -13 | 41.0 | 87 | 133 | 67.0 | 71 | 0.13 |  |  | 19.9 | 25.5 | 103.5
HRVs | Fantech | HERO 250H-EC | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 34 | 82.0 | 85 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 250H-EC | HEATING | 0 | 32 | 75.0 | 159 | 97 | 76.0 | 80 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 250H-EC | HEATING | 0 | 32 | 110.0 | 233 | 246 | 72.0 | 79 | 0.00
HRVs | Fantech | HERO 250H-EC | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 65 | 63.0 | 65 | 0.15 |  |  | 23.3 | 34.7 | 110.4
HRVs | Venmar | HRV110 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | HRV110 | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
HRVs | Venmar | HRV110 | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | Broan | HRV190 | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 71 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | Broan | HRV190 | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 129 | 60.0 | 67 | 0.00
HRVs | Broan | HRV190 | HEATING | -25 | -13 | 40.0 | 85 | 114 | 60.0 | 65 | 0.00 |  |  | 9.3 | 20.0 | 102
HRVs | Broan | HRV190FL | HEATING | -25 | -13 | 40.0 | 85 | 114 | 60.0 | 65 | 0.00 |  |  | 9.3 | 20.0 | 102
HRVs | Broan | HRV190FL | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 71 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | Broan | HRV190FL | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 129 | 60.0 | 67 | 0.00
HRVs | Broan | HRV200 ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 19 | 81.0 | 82 | 0.00
HRVs | Broan | HRV200 ECM | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 28 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | Broan | HRV200 ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 32 | 70.0 | 71 | 0.00 |  |  | 12.0 | 18.0 | 102
HRVs | Broan | HRV200 ECM | HEATING | 0 | 32 | 66.0 | 140 | 48 | 70.0 | 72 | 0.00
HRVs | Broan | HRV250 ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 18 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | Broan | HRV250 ECM | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 25 | 70.0 | 71 | 0.00
HRVs | Broan | HRV250 ECM | HEATING | 0 | 32 | 69.0 | 146 | 48 | 65.0 | 66 | 0.00
HRVs | Broan | HRV250 ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 28 | 66.0 | 67 | 0.00 |  |  | 12.0 | 12.0 | 94
HRVs | Healthy Climate | HRV3150TPD | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 79 | 58.0 | 66 | 0.00
HRVs | Healthy Climate | HRV3150TPD | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 96 | 59.0 | 66 | 0.00
HRVs | Healthy Climate | HRV3150TPD | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 114 | 57.0 | 64 | 0.00
HRVs | Healthy Climate | HRV3150TPD | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 93 | 61.0 | 65 | 0.00 |  |  | 7.3 | 14.6 | 97.1
HRVs | Healthy Climate | HRV3195 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 67 | 80.0 | 87 | 0.00
HRVs | Healthy Climate | HRV3195 | HEATING | -25 | -13 | 52.0 | 110 | 91 | 68.0 | 70 | 0.02 |  |  | 6.1 | 4.1 | 91.7
HRVs | Healthy Climate | HRV5-150 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 72 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | Healthy Climate | HRV5-150 | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 92 | 70.0 | 73 | 0.05 |  |  | 5.2 | 8.1 | 95.6
HRVs | Healthy Climate | HRV5-200-TPD | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 61 | 76.0 | 82 | 0.04
HRVs | Healthy Climate | HRV5-200-TPD | HEATING | -25 | -13 | 48.0 | 102 | 104 | 70.0 | 73 | 0.05 |  |  | 9.2 | 17.1 | 105.3
HRVs | Broan | HRV5.1 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 42 | 65.0 | 71 | 0.01
HRVs | Broan | HRV5.1 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 52 | 61.0 | 67 | 0.01
HRVs | Broan | HRV5.1 | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 42 | 60.0 | 65 | 0.02 |  |  | 20.2 | 21.5 | 96
HRVs | Broan | HRV5.1 | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 53 | 55.0 | 58 | 0.02 |  |  | 15.9 | 19.7 | 102
HRVs | Healthy Climate | HRV5270TPDECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 22 | 75.0 | 77 | 0.09
HRVs | Healthy Climate | HRV5270TPDECM | HEATING | -25 | -13 | 34.0 | 72 | 35 | 70.0 | 71 | 0.09 |  |  | 9.0 | 10.8 | 100.9
HRVs | Healthy Climate | HRV6-150 | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 92 | 70.0 | 73 | 0.05 |  |  | 5.2 | 8.1 | 95.6
HRVs | Healthy Climate | HRV6-150 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 72 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | Healthy Climate | HRV6-HEX095-TPD | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 46 | 65.0 | 68 | 0.03 |  |  | 10.7 | 14.3 | 101.6
HRVs | Healthy Climate | HRV6-HEX095-TPD | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 65 | 75.0 | 79 | 0.03
HRVs | Broan | HRV7.1HEPA | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 42 | 65.0 | 72 | -0.01
HRVs | Broan | HRV7.1HEPA | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 51 | 61.0 | 66 | -0.01
HRVs | Broan | HRV7.1HEPA | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 46 | 60.0 | 62 | 0.02 |  |  | 18.5 | 20.1 | 95
HRVs | Broan | HRV7.1HEPA | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 51 | 55.0 | 59 | 0.03 |  |  | 17.7 | 21.9 | 101
HRVs | Carrier | HRVCRLHB1250 | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 71 | 65.0 | 70 | 0.01
HRVs | Carrier | HRVCRLHB1250 | HEATING | -25 | -13 | 40.0 | 85 | 114 | 60.0 | 65 | 0.01 |  |  | 9.3 | 20.0 | 102
HRVs | Carrier | HRVCRLHB1250 | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 129 | 60.0 | 67 | 0.01
HRVs | Broan | HRVH100S | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 46 | 60.0 | 62 | 0.02 |  |  | 18.5 | 20.1 | 95
HRVs | Broan | HRVH100S | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 51 | 55.0 | 59 | 0.03 |  |  | 17.7 | 21.9 | 101
HRVs | Broan | HRVH100S | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 42 | 65.0 | 72 | -0.01
HRVs | Broan | HRVH100S | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 51 | 61.0 | 66 | -0.01
HRVs | Carrier | HRVXXLHB1230 | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 133 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXLHB1230 | HEATING | -25 | -13 | 38.0 | 81 | 51 | 67.0 | 69 | 0.00 |  |  | 20.0 | 20.0 | 101
HRVs | Carrier | HRVXXLHB1230 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 78.0 | 80 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXLHB1230 | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 34 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSHA1130 | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSHA1130 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSHA1130 | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
HRVs | Carrier | HRVXXSHA1160 | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 94 | 55.0 | 61 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSHA1160 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSHA1160 | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 34 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 12.0 | 16.0 | 104
HRVs | Carrier | HRVXXSHB1160 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSHB1160 | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSHB1160 | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 41 | 65.0 | 67 | 0.00 |  |  | 19.2 | 19.4 | 101.3
HRVs | Carrier | HRVXXSVA1130 | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSVA1130 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSVA1130 | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
HRVs | Carrier | HRVXXSVA1160 | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 94 | 55.0 | 61 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSVA1160 | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 34 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 12.0 | 16.0 | 104
HRVs | Carrier | HRVXXSVA1160 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSVB1160 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSVB1160 | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | Carrier | HRVXXSVB1160 | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 41 | 65.0 | 67 | 0.00 |  |  | 19.2 | 19.4 | 101.3
HRVs | Venmar | K10 HRV | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 39 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | K10 HRV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 55 | 63.0 | 68 | 0.00
HRVs | Venmar | K10 HRV | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 49 | 60.0 | 63 | 0.04 |  |  | 21.9 | 31.4 | 106
HRVs | Venmar | K10 HRV | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 63 | 55.0 | 59 | 0.05 |  |  | 16.4 | 21.9 | 98
ERVs | Venmar | K7 ERV | HEATING | 0 | 32 | 17.0 | 36 | 37 | 66.0 | 74 | 0.57
ERVs | Venmar | K7 ERV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 55 | 60.0 | 65 | 0.47
ERVs | Venmar | K7 ERV | HEATING | -25 | -13 | 17.0 | 36 | 46 | 56.0 | 60 | 0.55 |  |  | 25.6 | 28.3 | 110.8
ERVs | Venmar | K7 ERV | COOLING | 35 | 95 | 17.0 | 36 | 36 |  |  | 0.48 | 45 | 51
HRVs | Venmar | K8 HRV | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 49 | 60.0 | 63 | 0.04 |  |  | 21.9 | 31.4 | 106
HRVs | Venmar | K8 HRV | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 63 | 55.0 | 59 | 0.05 |  |  | 16.4 | 21.9 | 98
HRVs | Venmar | K8 HRV | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 39 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar | K8 HRV | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 48 | 63.0 | 68 | 0.00
ERVs | Lifebreath | MAX-XTR | HEATING | -25 | -13 | 34.0 | 72 | 29 | 62.0 | 63 | 0.48 |  |  | 15.5 | 13.0 | 88.6
ERVs | Lifebreath | MAX-XTR | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 32 |  |  | 0.52 | 60 | 62
ERVs | Lifebreath | MAX-XTR | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 84.0 | 87 | 0.66
ERVs | Lifebreath | METRO 120 ERV | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 60 | 69.0 | 78 | 0.55
ERVs | Lifebreath | METRO 120 ERV | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 60 |  |  | 0.44 | 45 | 50
ERVs | Lifebreath | METRO 120 ERV ECM | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 22 | 72.0 | 75 | 0.64
ERVs | Lifebreath | METRO 120 ERV ECM | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 22 |  |  | 0.45 | 51 | 53
HRVs | Lifebreath | METRO-120D | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 91 | 61.0 | 65 | 0.04 |  |  | 10.1 | 17.7 | 96.8
HRVs | Lifebreath | METRO-120D | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 66 | 68.0 | 75 | 0.00
ERVs | Lifebreath | METRO-XTR | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 66 | 63.0 | 66 | 0.50 |  |  | 14.4 | 17.6 | 94.2
ERVs | Lifebreath | METRO-XTR | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 66 |  |  | 0.54 | 53 | 57
ERVs | Lifebreath | METRO-XTR | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 54 | 70.0 | 78 | 0.63
ERVs | Lifebreath | METRO-XTR | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 77 | 77.0 | 83 | 0.60
HRVs | Lifebreath | METRO120DECM | HEATING | -25 | -13 | 26.0 | 55 | 37 | 59.0 | 61 | 0.05 |  |  | 20.1 | 25.8 | 100.4
HRVs | Lifebreath | METRO120DECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 22 | 68.0 | 71 | 0.02
ERVs | Lifebreath | METRO120ERVD | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 49 | 67.0 | 74 | 0.60
ERVs | Lifebreath | METRO120ERVD | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 83 | 49.0 | 53 | 0.56 |  |  | 19.0 | 32.5 | 114.6
ERVs | Lifebreath | METRO120ERVD | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 37 |  |  | 0.36 | 40 | 43
ERVs | Lifebreath | METRO120ERVDECM | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 24 |  |  | 0.43 | 50 | 52
ERVs | Lifebreath | METRO120ERVDECM | HEATING | -25 | -13 | 26.0 | 55 | 38 | 56.0 | 58 | 0.54 |  |  | 22.0 | 27.3 | 98.7
ERVs | Lifebreath | METRO120ERVDECM | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 21 | 74.0 | 77 | 0.66
HRVs | Lifebreath | METRO120F | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 62 | 69.0 | 75 | 0.01
HRVs | Lifebreath | METRO120F | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 59 | 71.0 | 80 | 0.03
HRVs | Lifebreath | METRO120F | HEATING | 0 | 32 | 46.0 | 97 | 98 | 65.0 | 71 | 0.00
HRVs | Lifebreath | METRO120FECM | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 18 | 71.0 | 74 | 0.00
HRVs | NEKTRA | NEKTRA 150 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 48 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | NEKTRA | NEKTRA 150 | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 69 | 60.0 | 63 | 0.10 |  |  | 9.6 | 11.5 | 97.3
HRVs | NEKTRA | NEKTRA 200 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 61 | 76.0 | 82 | 0.04
HRVs | NEKTRA | NEKTRA 200 | HEATING | -25 | -13 | 48.0 | 102 | 104 | 70.0 | 73 | 0.05 |  |  | 9.2 | 17.1 | 105.3
HRVs | Nu-Air | NU145 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 50 | 71.0 | 76 | 0.03
HRVs | Nu-Air | NU145 | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 80 | 64.0 | 70 | 0.01
HRVs | Nu-Air | NU145 | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 90 | 63.0 | 68 | 0.00
HRVs | Nu-Air | NU145 | HEATING | -25 | -13 | 28.0 | 59 | 69 | 64.0 | 68 | 0.00 |  |  | 18.0 | 25.0 | 105
ERVs | Ortech | OD-ERV 150-23 | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 66 |  |  | 0.39 | 39 | 44
ERVs | Ortech | OD-ERV 150-23 | COOLING | 35 | 95 | 61.0 | 129 | 119 |  |  | 0.21 | 25 | 28
ERVs | Ortech | OD-ERV 150-23 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 70 | 62.0 | 71 | 0.44
ERVs | Ortech | OD-ERV 150-23 | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 122 | 52.0 | 58 | 0.28
ERVs | Ortech | ODD-ERV-150 | HEATING | 0 | 32 | 32.0 | 68 | 27 | 71.0 | 74 | 0.60
ERVs | Ortech | ODD-ERV-150 | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 56 | 66.0 | 70 | 0.55
ERVs | Ortech | ODD-ERV-150 | HEATING | 0 | 32 | 70.0 | 148 | 157 | 61.0 | 68 | 0.49
ERVs | Ortech | ODD-ERV-150 | COOLING | 35 | 95 | 32.0 | 68 | 28 |  |  | 0.62 | 62 | 64
ERVs | Greentek | P 0.7E | HEATING | 0 | 32 | 28.0 | 59 | 44 | 67.0 | 72 | 0.42
ERVs | Greentek | P 0.7E | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 52 | 65.0 | 69 | 0.40
ERVs | Greentek | P 0.7E | HEATING | -15 | 5 | 26.0 | 55 | 42 | 55.0 | 58 | 0.35 |  |  | 5.6 | 0.0 | 88.6
ERVs | Greentek | P 0.7E | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 40 |  |  | 0.30 | 40 | 43
ERVs | Greentek | P 0.7E | HEATING | -25 | -13 | 28.0 | 59 | 34 | 34.0 | 35 | 0.21 |  |  | 32.6 | 0.0 | 52.3
ERVs | Greentek | P 0.7E | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 40 | 70.0 | 75 | 0.45
ERVs | Greentek | P 1.2E | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 55 | 74.0 | 81 | 0.76
ERVs | Greentek | P 1.2E | HEATING | 0 | 32 | 32.0 | 68 | 63 | 69.0 | 75 | 0.71
ERVs | Greentek | P 1.2E | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 104 | 64.0 | 69 | 0.60
ERVs | Greentek | P 1.2E | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 55 | 61.0 | 63 | 0.54 |  |  | 12.8 | 0.0 | 90
ERVs | Greentek | P 1.2E | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 55 |  |  | 0.68 | 64 | 68
ERVs | Greentek | P 1.2E-D | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 55 | 74.0 | 81 | 0.76
ERVs | Greentek | P 1.2E-D | HEATING | 0 | 32 | 32.0 | 68 | 63 | 69.0 | 75 | 0.71
ERVs | Greentek | P 1.2E-D | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 104 | 64.0 | 69 | 0.60
ERVs | Greentek | P 1.2E-D | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 55 | 61.0 | 63 | 0.54 |  |  | 12.8 | 0.0 | 90
ERVs | Greentek | P 1.2E-D | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 55 |  |  | 0.68 | 64 | 68
ERVs | Greentek | P 1.2E-D-EC | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 28 | 71.0 | 74 | 0.70
ERVs | Greentek | P 1.2E-D-EC | HEATING | 0 | 32 | 59.0 | 125 | 62 | 64.0 | 67 | 0.61
ERVs | Greentek | P 1.2E-D-EC | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 24 | 61.0 | 62 | 0.53 |  |  | 11.0 | 0.0 | 83.7
ERVs | Greentek | P 1.2E-D-EC | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 22 |  |  | 0.70 | 70 | 72
ERVs | Greentek | P 1.2E-D-EC | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 23 | 77.0 | 80 | 0.74
ERVs | Greentek | PE 10.22 | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 80 | 72.0 | 77 | 0.41
ERVs | Greentek | PE 10.22 | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 74 | 71.0 | 77 | 0.44
ERVs | Greentek | PE 10.22 | HEATING | 0 | 32 | 71.0 | 150 | 102 | 69.0 | 74 | 0.35
ERVs | Greentek | PE 10.22 | HEATING | -15 | 5 | 36.0 | 76 | 65 | 58.0 | 61 | 0.27 |  |  | 6.0 | 0.0 | 77
ERVs | Greentek | PE 10.22 | COOLING | 35 | 95 | 35.0 | 74 | 72 |  |  |  | 48 | 51
ERVs | Greentek | PE 7.15 | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 76 | 65.0 | 71 | 0.29
ERVs | Greentek | PE 7.15 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 58 | 65.0 | 73 | 0.32
ERVs | Greentek | PE 7.15 | HEATING | 0 | 32 | 56.0 | 119 | 96 | 62.0 | 67 | 0.26
ERVs | Greentek | PE 7.15 | HEATING | -15 | 5 | 26.0 | 55 | 59 | 51.0 | 55 | 0.26 |  |  | 9.0 | 0.0 | 74
ERVs | Greentek | PE 7.15 | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 66 |  |  |  | 34 | 37
HRVs | Minotair | PentaCare-V12 | HEATING | 0 | 32 | 117.0 | 248 | 749 | 87.0 | 94 | 0.03
HRVs | Minotair | PentaCare-V12 | HEATING | -25 | -13 | 47.0 | 100 | 489 | 72.0 | 74 | 0.06 |  |  | 4.4 | 10.5 | 103.9
HRVs | Minotair | PentaCare-V12 | COOLING | 35 | 95 | 116.0 | 246 | 1019 |  |  | 0.29 | 30 | 34
HRVs | Minotair | PentaCare-V12 | COOLING | 35 | 95 | 87.0 | 184 | 955 |  |  | 0.37 | 31 | 33
HRVs | Minotair | PentaCare-V12 | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 740 | 116.0 | 119 | 0.04
HRVs | Greentek | PH 10.22 | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 62 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | Greentek | PH 10.22 | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 74 | 72.0 | 78 | 0.00
HRVs | Greentek | PH 10.22 | HEATING | 0 | 32 | 60.0 | 127 | 92 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | Greentek | PH 10.22 | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 59 | 58.0 | 61 | -0.01 |  |  | 20.6 | 3.5 | 82
HRVs | Greentek | PH 10.22ES | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 55 | 60.0 | 63 | 0.01 |  |  | 24.0 | 0.0 | 76.4
HRVs | Greentek | PH 10.22ES | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 58 | 75.0 | 82 | 0.05
HRVs | Greentek | PH 10.22ES | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 70 | 73.0 | 80 | 0.04
HRVs | Greentek | PH 10.22ES | HEATING | 0 | 32 | 60.0 | 127 | 88 | 69.0 | 75 | 0.04
HRVs | Greentek | PH 7.15 | HEATING | -25 | -13 | 35.0 | 74 | 72 | 56.0 | 59 | 0.00 |  |  | 11.3 | 7.6 | 94
HRVs | Greentek | PH 7.15 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 72 | 66.0 | 73 | -0.01
HRVs | Greentek | PH 7.15 | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 80 | 63.0 | 69 | -0.01
HRVs | Greentek | PH 7.15 | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 94 | 60.0 | 66 | -0.01
HRVs | Greentek | PH 7.15ES | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 51 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 15.3 | 3.3 | 87.5
HRVs | Greentek | PH 7.15ES | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 52 | 70.0 | 76 | 0.03
HRVs | Greentek | PH 7.15ES | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 64 | 65.0 | 71 | 0.03
HRVs | Greentek | PH 7.15ES | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 78 | 64.0 | 69 | 0.03
HRVs | Direct Air | PHRV-140 | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 69 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRV-140 | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 108 | 62.0 | 68 | 0.01
HRVs | Direct Air | PHRV-140 | HEATING | -25 | -13 | 41.0 | 87 | 71 | 57.0 | 59 | 0.01 |  |  | 8.3 | 0.0 | 83
HRVs | Direct Air | PHRV-140 | HEATING | 0 | 32 | 72.0 | 153 | 163 | 60.0 | 67 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRV-96 | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 43 | 57.0 | 59 | 0.00 |  |  | 8.0 | 7.1 | 95.8
HRVs | Direct Air | PHRV-96 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 42 | 63.0 | 67 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRV200 | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 139 | 64.0 | 71 | 0.03
HRVs | Direct Air | PHRV200 | HEATING | -25 | -13 | 61.0 | 129 | 145 | 60.0 | 63 | 0.01 |  |  | 2.9 | 0.0 | 91.2
HRVs | Direct Air | PHRV200 | HEATING | 0 | 32 | 91.0 | 193 | 239 | 58.0 | 66 | 0.01
HRVs | Direct Air | PHRV200 | HEATING | 0 | 32 | 28.0 | 59 | 79 | 65.0 | 73 | 0.05
HRVs | Direct Air | PHRVR-150 | HEATING | -25 | -13 | 42.0 | 89 | 107 | 60.0 | 63 | 0.02 |  |  | 12.0 | 15.9 | 101
HRVs | Direct Air | PHRVR-150 | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 73 | 66.0 | 76 | -0.01
HRVs | Direct Air | PHRVR-150 | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 108 | 63.0 | 73 | 0.01
HRVs | Direct Air | PHRVR-70-ES | HEATING | -25 | -13 | 21.0 | 44 | 40 | 62.0 | 64 | 0.06 |  |  | 17.0 | 16.8 | 96.3
HRVs | Direct Air | PHRVR-70-ES | HEATING | 0 | 32 | 20.0 | 42 | 35 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRVR104 | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 100 | 60.0 | 67 | 0.10
HRVs | Direct Air | PHRVR104 | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 145 | 59.0 | 65 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRVR104 | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 100 | 56.0 | 60 | 0.04 |  |  | 13.3 | 26.3 | 114.8
HRVs | Direct Air | PHRVR104 | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 89 | 60.0 | 66 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRVR120-HE | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 69 | 81.0 | 88 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRVR120-HE | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 119 | 76.0 | 83 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRVR120-HE | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 96 | 65.0 | 68 | 0.15 |  |  | 28.0 | 27.9 | 95.3
HRVs | Direct Air | PHRVR120-HE | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 89 | 78.0 | 84 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRVR150-HE | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 59 | 81.0 | 87 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRVR150-HE | HEATING | 0 | 32 | 70.0 | 148 | 135 | 75.0 | 81 | 0.08
HRVs | Direct Air | PHRVR150-HE | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 87 | 65.0 | 69 | 0.13 |  |  | 23.5 | 33.6 | 112.7
HRVs | Direct Air | PHRVR150-HE | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 86 | 78.0 | 84 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRVR200-HE | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 98 | 80.0 | 88 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRVR200-HE | HEATING | 0 | 32 | 66.0 | 140 | 136 | 77.0 | 83 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRVR200-HE | HEATING | 0 | 32 | 92.0 | 195 | 192 | 74.0 | 81 | 0.00
HRVs | Direct Air | PHRVR200-HE | HEATING | -25 | -13 | 41.0 | 87 | 133 | 67.0 | 71 | 0.13 |  |  | 19.9 | 25.5 | 103.5
HRVs | Venmar | PRO 301 HRV | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 42 | 65.0 | 71 | 0.01
HRVs | Venmar | PRO 301 HRV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 52 | 61.0 | 67 | 0.01
HRVs | Venmar | PRO 301 HRV | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 42 | 60.0 | 65 | 0.02 |  |  | 20.2 | 21.5 | 96
HRVs | Venmar | PRO 301 HRV | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 53 | 55.0 | 58 | 0.02 |  |  | 15.9 | 19.7 | 102
HRVs | Greentek | PRS 0.7H | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 42 | 63.0 | 67 | 0.00
HRVs | Greentek | PRS 0.7H | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 43 | 57.0 | 59 | 0.00 |  |  | 8.0 | 7.1 | 95.8
ERVs | Greentek | PRS 1.5E | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 52 | 75.0 | 81 | 0.58
ERVs | Greentek | PRS 1.5E | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 53 | 60.0 | 62 | 0.47 |  |  | 19.0 | 3.8 | 82.9
ERVs | Greentek | PRS 1.5E | COOLING | 35 | 95 | 69.0 | 146 | 106 |  |  | 0.50 | 55 | 58
ERVs | Greentek | PRS 1.5E | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 52 |  |  | 0.60 | 60 | 63
ERVs | Greentek | PRS 1.5E | HEATING | 0 | 32 | 70.0 | 148 | 104 | 67.0 | 72 | 0.45
HRVs | Greentek | PRS 1.5H | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 54 | 74.0 | 80 | 0.00
HRVs | Greentek | PRS 1.5H | HEATING | 0 | 32 | 70.0 | 148 | 109 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | Greentek | PRS 1.5H | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 55 | 60.0 | 63 | 0.00 |  |  | 19.2 | 5.0 | 83.7
ERVs | Greentek | PRS 2.0E | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 52 | 75.0 | 81 | 0.72
ERVs | Greentek | PRS 2.0E | HEATING | 0 | 32 | 84.0 | 178 | 115 | 67.0 | 70 | 0.55
ERVs | Greentek | PRS 2.0E | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 49 | 60.0 | 63 | 0.59 |  |  | 17.7 | 0.0 | 80.2
ERVs | Greentek | PRS 2.0E | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 49 |  |  | 0.72 | 65 | 68
ERVs | Greentek | PRS 2.0E | COOLING | 35 | 95 | 84.0 | 178 | 120 |  |  | 0.61 | 55 | 58
HRVs | Greentek | PRS 2.0H | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 50 | 75.0 | 81 | 0.00
HRVs | Greentek | PRS 2.0H | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 49 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 22.6 | 1.3 | 78.1
HRVs | Greentek | PRS 2.0H | HEATING | 0 | 32 | 83.0 | 176 | 115 | 66.0 | 69 | 0.00
ERVs | Direct Air | PVRE-70 | HEATING | 0 | 32 | 28.0 | 59 | 44 | 67.0 | 72 | 0.42
ERVs | Direct Air | PVRE-70 | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 52 | 65.0 | 69 | 0.40
ERVs | Direct Air | PVRE-70 | HEATING | -15 | 5 | 26.0 | 55 | 42 | 55.0 | 58 | 0.35 |  |  | 5.6 | 0.0 | 88.6
ERVs | Direct Air | PVRE-70 | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 40 |  |  | 0.30 | 40 | 43
ERVs | Direct Air | PVRE-70 | HEATING | -25 | -13 | 28.0 | 59 | 34 | 34.0 | 35 | 0.21 |  |  | 32.6 | 0.0 | 52.3
ERVs | Direct Air | PVRE-70 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 40 | 70.0 | 75 | 0.45
ERVs | Reversomatic | RERV-80 | HEATING | 0 | 32 | 18.0 | 38 | 30 | 63.0 |  | 0.42
ERVs | Reversomatic | RERV-80 | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 32 | 62.0 |  | 0.40
ERVs | Reversomatic | RERV-80 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 38 | 58.0 |  | 0.36
ERVs | Reversomatic | RERV-80 | COOLING | 35 | 95 | 22.0 | 47 | 32 |  |  | 0.24 | 33
ERVs | Reversomatic | RERV-80 | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 40 |  |  | 0.18 | 29
ERVs | Reversomatic | RERV-AB150ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 33 | 65.0 | 68 | 0.59
ERVs | Reversomatic | RERV-AB150ECM | HEATING | 0 | 32 | 34.0 | 72 | 38 | 67.0 | 70 | 0.57
ERVs | Reversomatic | RERV-AB150ECM | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 58 | 66.0 | 70 | 0.54
ERVs | Reversomatic | RERV-AB150ECM | HEATING | 0 | 32 | 60.0 | 127 | 100 | 64.0 | 69 | 0.51
ERVs | Reversomatic | RERV-AB150ECM | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 82 | 57.0 | 60 | 0.46 |  |  | 26.0 | 29.6 | 100.6
ERVs | Reversomatic | RERV-AB150ECM | COOLING | 35 | 95 | 34.0 | 72 | 41 |  |  | 0.59 | 57 | 60
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 | HEATING | 0 | 32 | 21.0 | 44 | 32 | 66.0 | 71 | 0.46
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 40 | 62.0 | 66 | 0.40
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 44 | 60.0 | 63 | 0.36
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 | COOLING | 35 | 95 | 29.0 | 61 | 40 |  |  | 0.34 | 40 | 42
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 | COOLING | 35 | 95 | 21.0 | 44 | 32 |  |  | 0.41 | 45 | 48
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 ECM | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 42 | 76.0 | 79 | 0.46
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 ECM | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 58 | 75.0 | 79 | 0.42
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 ECM | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 32 |  |  | 0.45 | 52 | 54
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 ECM | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 46 |  |  | 0.42 | 49 | 51
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 32 | 76.0 | 79 | 0.49
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 NF | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 81 | 42.0 | 57 | 0.35 | 38 | 43
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 NF | COOLING | 35 | 95 | 44.0 | 93 | 116 | 38.0 | 52 | 0.30 | 33 | 38
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 NF | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 84 | 61.0 | 70 | 0.51
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 NF | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 104 | 59.0 | 67 | 0.45
ERVs | Reversomatic | RERV-C100 NF | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 118 | 57.0 | 66 | 0.50
ERVs | Reversomatic | RERV-D100 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 86 | 63.0 | 72 | 0.57
ERVs | Reversomatic | RERV-D100 | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 102 | 62.0 | 71 | 0.54
ERVs | Reversomatic | RERV-D100 | HEATING | 0 | 32 | 42.0 | 89 | 114 | 61.0 | 69 | 0.51
ERVs | Reversomatic | RERV-D100 | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 101 | 53.0 | 58 | 0.39 |  |  | 28.8 | 30.5 | 98
ERVs | Reversomatic | RERV-D100 | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 86 |  |  | 0.47 | 45 | 50
ERVs | Reversomatic | RERV-D100ECM | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 28 | 76.0 | 80 | 0.49
ERVs | Reversomatic | RERV-D100ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 32 | 75.0 | 79 | 0.44
ERVs | Reversomatic | RERV-D100ECM | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 44 | 74.0 | 78 | 0.40
ERVs | Reversomatic | RERV-D100ECM | HEATING | -25 | -13 | 28.0 | 59 | 50 | 63.0 | 66 | 0.36 |  |  | 35.5 | 49.4 | 118.5
ERVs | Reversomatic | RERV-D100ECM | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 36 |  |  | 0.37 | 47 | 49
ERVs | Reversomatic | RERV-S100 | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 84 | 61.0 | 68 | 0.48
ERVs | Reversomatic | RERV-S100 | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 98 | 59.0 | 66 | 0.45
ERVs | Reversomatic | RERV-S100 | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 72 |  |  | 0.46 | 46 | 50
ERVs | Reversomatic | RERV-S100 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 72 | 63.0 | 71 | 0.52
ERVs | Reversomatic | RERV-SL100ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 33 | 71.0 | 74 | 0.57
ERVs | Reversomatic | RERV-SL100ECM | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 33 | 70.0 | 73 | 0.57
ERVs | Reversomatic | RERV-SL100ECM | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 55 | 68.0 | 72 | 0.52
ERVs | Reversomatic | RERV-SL100ECM | HEATING | 0 | 32 | 59.0 | 125 | 95 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | Reversomatic | RERV-SL100ECM | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 76 | 61.0 | 64 | 0.49 |  |  | 26.8 | 26.1 | 99.1
ERVs | Reversomatic | RERV-SL100ECM | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 33 |  |  | 0.61 | 61 | 63
HRVs | Reversomatic | RHRV-120PES | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 42 | 73.0 | 79 | -0.04
HRVs | Reversomatic | RHRV-120PES | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 50 | 70.0 | 75 | -0.02
HRVs | Reversomatic | RHRV-120PES | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 60 | 66.0 | 71 | -0.01
HRVs | Reversomatic | RHRV-120PES | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 42 | 63.0 | 65 | 0.01 |  |  | 8.3 | 2.6 | 84.7
HRVs | Reversomatic | RHRV-120PES | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 32 | 61.0 | 62 | 0.01 |  |  | 6.3 | 9.9 | 92.3
HRVs | Softaire | RHRV-130PES | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 52 | 80.0 | 88 | 0.01
HRVs | Softaire | RHRV-130PES | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 60 | 79.0 | 85 | 0.01
HRVs | Softaire | RHRV-130PES | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 74 | 75.0 | 80 | 0.01
HRVs | Softaire | RHRV-130PES | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 58 | 66.0 | 68 | 0.01 |  |  | 9.5 | 0.0 | 81.8
HRVs | Softaire | RHRV-130PES | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 52 | 64.0 | 67 | 0.01 |  |  | 10.2 | 0.0 | 75.8
HRVs | Reversomatic | RHRV-AB150PECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 30 | 70.0 | 73 | 0.01
HRVs | Reversomatic | RHRV-AB150PECM | HEATING | 0 | 32 | 34.0 | 72 | 33 | 70.0 | 74 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-AB150PECM | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 50 | 66.0 | 70 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-AB150PECM | HEATING | 0 | 32 | 58.0 | 123 | 81 | 62.0 | 66 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-AB150PECM | HEATING | -25 | -13 | 34.0 | 72 | 52 | 65.0 | 67 | 0.12 |  |  | 14.4 | 13.5 | 96.5
HRVs | Reversomatic | RHRV-C100P | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 36 | 80.0 | 85 | 0.05
HRVs | Reversomatic | RHRV-C100P | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 46 | 77.0 | 83 | 0.03
HRVs | Reversomatic | RHRV-C100P | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 48 | 77.0 | 81 | 0.03
HRVs | Reversomatic | RHRV-C100P | HEATING | -25 | -13 | 37.0 | 78 | 46 | 55.0 | 57 | 0.01 |  |  | 6.0 | 0.0 | 86.8
HRVs | Reversomatic | RHRV-C100P | HEATING | -25 | -13 | 26.0 | 55 | 34 | 57.0 | 59 | 0.01 |  |  | 11.9 | 0.0 | 94.1
HRVs | Reversomatic | RHRV-CF100P ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 32 | 82.0 | 86 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-CF100P ECM | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 46 | 80.0 | 84 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-CF100P ECM | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 56 | 78.0 | 83 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100A | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 70 | 58.0 | 64 | 0.02
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100A | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 84 | 56.0 | 63 | 0.02
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100A | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 100 | 55.0 | 62 | 0.02
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100A | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 75 | 60.0 | 63 | 0.02 |  |  | 9.0 | 10.0 | 97
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100P | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 92 | 63.0 | 72 | 0.04
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100P | HEATING | 0 | 32 | 35.0 | 74 | 102 | 62.0 | 71 | 0.06
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100P | HEATING | 0 | 32 | 41.0 | 87 | 116 | 59.0 | 67 | 0.04
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100P ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 47 | 72.0 | 75 | 0.08 |  |  | 15.8 | 20.3 | 96.2
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100P ECM | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 26 | 82.0 | 86 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100P ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 79.0 | 83 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100P ECM | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 40 | 78.0 | 82 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-D100P ECM | HEATING | 0 | 32 | 44.0 | 93 | 52 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-S100A | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 78 | 58.0 | 66 | 0.01
HRVs | Reversomatic | RHRV-S100A | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 92 | 57.0 | 64 | 0.01
HRVs | Reversomatic | RHRV-S100A | HEATING | 0 | 32 | 42.0 | 89 | 104 | 54.0 | 62 | 0.06
HRVs | Reversomatic | RHRV-S100A | HEATING | -25 | -13 | 26.0 | 55 | 75 | 24.0 | 27 | 0.00 |  |  | 23.9 | 38.0 | 124.3
HRVs | Reversomatic | RHRV-S100P | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 62 | 66.0 | 75 | 0.02
HRVs | Reversomatic | RHRV-S100P | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 78 | 64.0 | 72 | 0.01
HRVs | Reversomatic | RHRV-S100P | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 96 | 60.0 | 68 | 0.01
HRVs | Reversomatic | RHRV-S100P | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 73 | 35.0 | 38 | 0.01 |  |  | 16.4 | 7.8 | 90.7
HRVs | Reversomatic | RHRV-S200P | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 64 | 72.0 | 81 | -0.01
HRVs | Reversomatic | RHRV-S200P | HEATING | 0 | 32 | 32.0 | 68 | 76 | 71.0 | 79 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-S200P | HEATING | 0 | 32 | 44.0 | 93 | 90 | 69.0 | 75 | 0.00
HRVs | Reversomatic | RHRV-S200P | HEATING | 0 | 32 | 67.0 | 142 | 118 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | Greentek | RNC 1.0 HRV | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 48 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | Greentek | RNC 1.0 HRV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 54 | 72.0 | 78 | 0.00
HRVs | Greentek | RNC 1.0 HRV | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 67 | 61.0 | 64 | 0.01 |  |  | 23.1 | 17.0 | 90.7
HRVs | Greentek | RNC 1.0 HRV | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 59 | 61.0 | 64 | 0.14 |  |  | 24.8 | 14.3 | 90.7
HRVs | Greentek | RNC 1.5 | HEATING | -25 | -13 | 35.0 | 74 | 72 | 56.0 | 59 | 0.00 |  |  | 11.3 | 7.6 | 94
HRVs | Greentek | RNC 1.5 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 72 | 66.0 | 73 | -0.01
HRVs | Greentek | RNC 1.5 | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 80 | 63.0 | 69 | -0.01
HRVs | Greentek | RNC 1.5 | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 94 | 60.0 | 66 | -0.01
HRVs | Greentek | RNC 12 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 42 | 76.0 | 82 | 0.01
HRVs | Greentek | RNC 12 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 48 | 75.0 | 80 | 0.02
HRVs | Greentek | RNC 12 | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 54 | 71.0 | 76 | 0.02
HRVs | Greentek | RNC 12 | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 50 | 62.0 | 65 | 0.02 |  |  | 23.1 | 29.3 | 107
HRVs | Greentek | RNC 2.0ES | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 55 | 60.0 | 63 | 0.01 |  |  | 24.0 | 0.0 | 76.4
HRVs | Greentek | RNC 2.0ES | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 58 | 75.0 | 82 | 0.05
HRVs | Greentek | RNC 2.0ES | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 70 | 73.0 | 80 | 0.04
HRVs | Greentek | RNC 2.0ES | HEATING | 0 | 32 | 60.0 | 127 | 88 | 69.0 | 75 | 0.04
HRVs | Lifebreath | RNC155 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 72 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | Lifebreath | RNC155 | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 92 | 70.0 | 73 | 0.05 |  |  | 5.2 | 8.1 | 95.6
HRVs | Lifebreath | RNC200 | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 89 | 60.0 | 63 | 0.04 |  |  | 10.3 | 15.7 | 96.9
HRVs | Lifebreath | RNC200 | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 74 | 65.0 | 71 | 0.00
HRVs | Lifebreath | RNC205 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 61 | 76.0 | 82 | 0.04
HRVs | Lifebreath | RNC205 | HEATING | -25 | -13 | 48.0 | 102 | 104 | 70.0 | 73 | 0.05 |  |  | 9.2 | 17.1 | 105.3
HRVs | Lifebreath | RNC4-TPD | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 37 | 63.0 | 68 | 0.00
HRVs | Lifebreath | RNC4-TPD | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 51 | 65.0 | 68 | 0.07 |  |  | 14.6 | 17.9 | 100.4
HRVs | Lifebreath | RNC4TPF | HEATING | 0 | 32 | 26.0 | 55 | 36 | 67.0 | 72 | 0.05
HRVs | Lifebreath | RNC4TPF | HEATING | -25 | -13 | 27.0 | 57 | 44 | 61.0 | 63 | 0.01 |  |  | 11.0 | 0.0 | 84.2
HRVs | Lifebreath | RNC5HEXTPF | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 28 | 77.0 | 81 | 0.04
HRVs | Lifebreath | RNC5HEXTPF | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 34 | 76.0 | 79 | 0.00
HRVs | Lifebreath | RNC5HEXTPF | HEATING | 0 | 32 | 45.0 | 95 | 42 | 72.0 | 75 | 0.02
HRVs | Lifebreath | RNC5HEXTPF | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 33 | 66.0 | 68 | 0.01 |  |  | 13.2 | 0.0 | 81
HRVs | Lifebreath | RNC5TPD | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 79 | 58.0 | 66 | 0.00
HRVs | Lifebreath | RNC5TPD | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 96 | 59.0 | 66 | 0.00
HRVs | Lifebreath | RNC5TPD | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 114 | 57.0 | 64 | 0.00
HRVs | Lifebreath | RNC5TPD | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 93 | 61.0 | 65 | 0.00 |  |  | 7.3 | 14.6 | 97.1
HRVs | Lifebreath | RNC5TPF | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 61 | 56.0 | 58 | 0.00 |  |  | 11.2 | 0.0 | 78
HRVs | Lifebreath | RNC5TPF | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 60 | 66.0 | 72 | 0.02
HRVs | Lifebreath | RNC5TPF | HEATING | 0 | 32 | 46.0 | 97 | 76 | 65.0 | 70 | -0.03
HRVs | Lifebreath | RNC5TPF | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 92 | 63.0 | 68 | -0.02
HRVs | Lifebreath | RNC6 HEX TPD | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 46 | 65.0 | 68 | 0.03 |  |  | 10.7 | 14.3 | 101.6
HRVs | Lifebreath | RNC6 HEX TPD | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 65 | 75.0 | 79 | 0.03
HRVs | Lifebreath | RNC6-ES | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 47 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | Lifebreath | RNC6-ES | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 69 | 60.0 | 63 | 0.10 |  |  | 9.6 | 11.5 | 97.3
HRVs | Lifebreath | RNC88 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 37 | 60.0 | 63 | 0.00
HRVs | Lifebreath | RNC88 | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 46 | 58.0 | 61 | 0.00
HRVs | Lifebreath | RNC88 | HEATING | -25 | -13 | 27.0 | 57 | 38 | 57.0 | 58 | 0.01 |  |  | 0.4 | 3.0 | 94.1
HRVs | Lifebreath | RNC88 | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 37 | 60.0 | 64 | 0.00
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV125 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 28 | 74.0 | 77 | 0.58
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV125 | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 78 | 66.0 | 71 | 0.42
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV125 | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 32 |  |  | 0.60 | 60 | 63
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV125 | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 48 | 69.0 | 73 | 0.49
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV225 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 19 | 81.0 | 84 | 0.69
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV225 | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 40 | 73.0 | 76 | 0.55
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV225 | HEATING | 0 | 32 | 96.0 | 203 | 177 | 62.0 | 68 | 0.40
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV225 | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 20 |  |  | 0.81 | 77 | 79
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV225 | HEATING | 0 | 32 | 71.0 | 150 | 81 | 68.0 | 71 | 0.46
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV280 | HEATING | 0 | 32 | 28.0 | 59 | 21 | 88.0 | 90 | 0.77
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV280 | HEATING | 0 | 32 | 57.0 | 121 | 37 | 81.0 | 83 | 0.69
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV280 | HEATING | 0 | 32 | 95.0 | 201 | 114 | 74.0 | 77 | 0.60
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV280 | HEATING | 0 | 32 | 107.0 | 227 | 171 | 71.0 | 76 | 0.56
ERVs | Johnson Controls | S1-TERV280 | COOLING | 35 | 95 | 29.0 | 61 | 20 |  |  | 0.76 | 76 | 77
ERVs | Venmar | S10 ECM ERV | HEATING | -10 | 14 | 23.0 | 49 | 22 | 68.0 | 70 | 0.55 |  |  | 0.0 | 0.0 | 95
ERVs | Venmar | S10 ECM ERV | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 20 | 46.0 | 47 | 0.32 |  |  | 33.3 | 7.6 | 67
ERVs | Venmar | S10 ECM ERV | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 21 | 70.0 | 72 | 0.55
ERVs | Venmar | S10 ECM ERV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 68.0 | 70 | 0.51
ERVs | Venmar | S10 ECM ERV | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 43 | 65.0 | 67 | 0.47
ERVs | Venmar | S10 ECM ERV | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 21 |  |  | 0.49 | 52 | 53
ERVs | Venmar | S10 ECM ERV | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 28 |  |  | 0.44 | 48 | 49
ERVs | Venmar | S10 ERV-R | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 40 | 66.0 | 72 | 0.51
ERVs | Venmar | S10 ERV-R | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 50 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | Venmar | S10 ERV-R | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 85 | 60.0 | 66 | 0.41
ERVs | Venmar | S10 ERV-R | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 36 | 46.0 | 47 | 0.36 |  |  | 30.0 | 7.0 | 70.8
ERVs | Venmar | S10 ERV-R | HEATING | -10 | 14 | 24.0 | 51 | 40 | 65.0 | 69 | 0.53 |  |  | 0.0 | 0.0 | 100
ERVs | Venmar | S10 ERV-R | COOLING | 35 | 95 | 22.0 | 47 | 40 |  |  | 0.50 | 50 | 53
ERVs | Venmar | S10 ERV-R | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 50 |  |  | 0.45 | 47 | 50
ERVs | Venmar | S10 ERV-R | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 60 |  |  | 0.41 | 44 | 47
ERVs | Venmar | S10ERV | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 85 | 60.0 | 66 | 0.41
ERVs | Venmar | S10ERV | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 36 | 46.0 | 47 | 0.36 |  |  | 30.0 | 7.0 | 70.8
ERVs | Venmar | S10ERV | HEATING | -10 | 14 | 24.0 | 51 | 40 | 65.0 | 69 | 0.53 |  |  | 0.0 | 0.0 | 100
ERVs | Venmar | S10ERV | COOLING | 35 | 95 | 22.0 | 47 | 40 |  |  | 0.50 | 50 | 53
ERVs | Venmar | S10ERV | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 50 |  |  | 0.45 | 47 | 50
ERVs | Venmar | S10ERV | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 60 |  |  | 0.41 | 44 | 47
ERVs | Venmar | S10ERV | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 40 | 66.0 | 72 | 0.51
ERVs | Venmar | S10ERV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 50 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | Venmar | S10ERV+ | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 40 | 67.0 | 71 | 0.53
ERVs | Venmar | S10ERV+ | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 54 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | Venmar | S10ERV+ | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 85 | 60.0 | 66 | 0.41
ERVs | Venmar | S10ERV+ | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 58 | 56.0 | 58 | 0.52 |  |  | 20.7 | 22.6 | 99
ERVs | Venmar | S10ERV+ | COOLING | 35 | 95 | 22.0 | 47 | 40 |  |  | 0.49 | 51 | 54
ERVs | Venmar | S10ERV+ | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 54 |  |  | 0.45 | 47 | 50
ERVs | Venmar | S10ERV+ | COOLING | 35 | 95 | 47.0 | 100 | 85 |  |  | 0.37 | 40 | 43
ERVs | Venmar | S10N ERV+ | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 40 | 67.0 | 71 | 0.55
ERVs | Venmar | S10N ERV+ | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 54 | 65.0 | 70 | 0.51
ERVs | Venmar | S10N ERV+ | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 68 | 61.0 | 66 | 0.47
ERVs | Venmar | S10N ERV+ | HEATING | -25 | -13 | 23.0 | 49 | 55 | 61.0 | 64 | 0.59 |  |  | 20.3 | 16.7 | 96
ERVs | Venmar | S10N ERV+ | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 70 | 60.0 | 62 | 0.54 |  |  | 17.6 | 16.3 | 96
ERVs | Venmar | S10N ERV+ | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 40 |  |  | 0.53 | 54 | 57
ERVs | Epurair | S15R | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 34 | 70.0 | 75 | 0.61
ERVs | Epurair | S15R | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 40 | 67.0 | 71 | 0.54
ERVs | Epurair | S15R | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 54 | 63.0 | 68 | 0.49
ERVs | Epurair | S15R | HEATING | -25 | -13 | 24.0 | 51 | 41 | 60.0 | 63 | 0.50 |  |  | 15.7 | 20.1 | 105.1
ERVs | Epurair | S15R | COOLING | 35 | 95 | 22.0 | 47 | 34 |  |  | 0.51 | 53 | 56
ERVs | Epurair | S16 | HEATING | 0 | 32 | 25.0 | 53 | 33 | 60.0 | 64 | 0.52
ERVs | Epurair | S16 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 38 | 64.0 | 68 | 0.49
ERVs | Epurair | S16 | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 50 | 62.0 | 66 | 0.44
ERVs | Epurair | S16 | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 34 |  |  | 0.55 | 52 | 55
ERVs | Epurair | S16 Plus | HEATING | 0 | 32 | 25.0 | 53 | 54 | 60.0 | 67 | 0.51
ERVs | Epurair | S16 Plus | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 62 | 63.0 | 69 | 0.49
ERVs | Epurair | S16 Plus | HEATING | 0 | 32 | 49.0 | 104 | 96 | 59.0 | 64 | 0.40
ERVs | Epurair | S16 Plus | COOLING | 35 | 95 | 25.0 | 53 | 57 |  |  | 0.53 | 49 | 53
ERVs | Epurair | S20R | HEATING | 0 | 32 | 22.0 | 47 | 62 | 70.0 | 79 | 0.67
ERVs | Epurair | S20R | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 90 | 66.0 | 73 | 0.56
ERVs | Epurair | S20R | HEATING | -25 | -13 | 26.0 | 55 | 81 | 58.0 | 62 | 0.56 |  |  | 17.3 | 19.6 | 97
ERVs | Epurair | S20R | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 76 | 68.0 | 76 | 0.61
ERVs | Epurair | S20R | COOLING | 35 | 95 | 22.0 | 47 | 62 |  |  | 0.63 | 56 | 62
ERVs | Nu-Air | SE182E | HEATING | 0 | 32 | 25.0 | 53 | 84 | 80.0 | 90 | 0.70
ERVs | Nu-Air | SE182E | HEATING | 0 | 32 | 35.0 | 74 | 104 | 75.0 | 85 | 0.65
ERVs | Nu-Air | SE182E | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 94 | 78.0 | 88 | 0.68
ERVs | Nu-Air | SE182E | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 98 |  |  | 0.41 | 38 | 44
ERVs | Nu-Air | SE182E | HEATING | -25 | -13 | 34.0 | 72 | 104 | 55.0 | 60 | 0.53 |  |  | 19.1 | 3.1 | 100
HRVs | Fantech | SH704 | HEATING | 0 | 32 | 32.0 | 68 | 40 | 62.0 | 66 | 0.03
HRVs | Fantech | SH704 | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 37 | 56.0 | 58 | 0.00 |  |  | 14.2 | 3.2 | 84.5
HRVs | Fantech | SH704 | HEATING | 0 | 32 | 26.0 | 55 | 40 | 62.0 | 67 | 0.05
HRVs | Fantech | SH704 | HEATING | 0 | 32 | 34.0 | 72 | 40 | 62.0 | 66 | 0.09
HRVs | Fantech | SHR150R | HEATING | -25 | -13 | 42.0 | 89 | 107 | 60.0 | 63 | 0.02 |  |  | 12.0 | 15.9 | 101
HRVs | Fantech | SHR150R | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 73 | 66.0 | 76 | -0.01
HRVs | Fantech | SHR150R | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 108 | 63.0 | 73 | 0.01
HRVs | Fantech | SHR200 | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 139 | 64.0 | 71 | 0.03
HRVs | Fantech | SHR200 | HEATING | -25 | -13 | 61.0 | 129 | 145 | 60.0 | 63 | 0.01 |  |  | 2.9 | 0.0 | 91.2
HRVs | Fantech | SHR200 | HEATING | 0 | 32 | 91.0 | 193 | 239 | 58.0 | 66 | 0.01
HRVs | Fantech | SHR200 | HEATING | 0 | 32 | 28.0 | 59 | 79 | 65.0 | 73 | 0.05
HRVs | Fantech | SHR200R | HEATING | -25 | -13 | 34.0 | 72 | 110 | 63.0 | 65 | 0.04 |  |  | 22.4 | 27.4 | 103
HRVs | Fantech | SHR200R | HEATING | 0 | 32 | 34.0 | 72 | 82 | 65.0 | 67 | 0.02
HRVs | Fantech | SHR200R | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 128 | 62.0 | 66 | 0.03
HRVs | Fantech | SHR200R | HEATING | 0 | 32 | 94.0 | 199 | 225 | 60.0 | 65 | 0.03
HRVs | Fantech | SHR260RD | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 182 | 66.0 | 74 | 0.02
HRVs | Fantech | SHR260RD | HEATING | 0 | 32 | 56.0 | 119 | 136 | 66.0 | 74 | 0.02
HRVs | Fantech | SHR260RD | HEATING | 0 | 32 | 116.0 | 246 | 272 | 64.0 | 72 | 0.03
HRVs | Fantech | SHR260RD | HEATING | -25 | -13 | 57.0 | 121 | 168 | 67.0 | 71 | 0.05 |  |  | 12.0 | 13.0 | 100
ERVs | RenewAire | SL75 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 30 | 78.0 | 82 | 0.64
ERVs | RenewAire | SL75 | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 50 | 74.0 | 79 | 0.56
ERVs | RenewAire | SL75 | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 79 | 70.0 | 75 | 0.50
ERVs | RenewAire | SL75 | COOLING | 35 | 95 | 25.0 | 53 | 32 |  |  | 0.53 | 57 | 59
ERVs | RenewAire | SL75H | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 30 | 78.0 | 82 | 0.64
ERVs | RenewAire | SL75H | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 50 | 74.0 | 79 | 0.56
ERVs | RenewAire | SL75H | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 79 | 70.0 | 75 | 0.50
ERVs | RenewAire | SL75H | COOLING | 35 | 95 | 25.0 | 53 | 32 |  |  | 0.53 | 57 | 59
HRVs | Greentek | Solace 1.2H | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 69 | 81.0 | 88 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 1.2H | HEATING | 0 | 32 | 54.0 | 114 | 119 | 76.0 | 83 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 1.2H | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 96 | 65.0 | 68 | 0.15 |  |  | 28.0 | 27.9 | 95.3
HRVs | Greentek | Solace 1.2H | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 89 | 78.0 | 84 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 1.5H | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 59 | 81.0 | 87 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 1.5H | HEATING | 0 | 32 | 70.0 | 148 | 135 | 75.0 | 81 | 0.08
HRVs | Greentek | Solace 1.5H | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 87 | 65.0 | 69 | 0.13 |  |  | 23.5 | 33.6 | 112.7
HRVs | Greentek | Solace 1.5H | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 86 | 78.0 | 84 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 1.5H-EC | HEATING | 0 | 32 | 33.0 | 70 | 23 | 84.0 | 86 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 1.5H-EC | HEATING | 0 | 32 | 74.0 | 157 | 89 | 77.0 | 81 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 1.5H-EC | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 47 | 68.0 | 69 | 0.14 |  |  | 26.7 | 30.1 | 97.5
HRVs | Greentek | Solace 1.5H-EC | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 37 | 80.0 | 83 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 2.0H | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 98 | 80.0 | 88 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 2.0H | HEATING | 0 | 32 | 66.0 | 140 | 136 | 77.0 | 83 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 2.0H | HEATING | 0 | 32 | 92.0 | 195 | 192 | 74.0 | 81 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 2.0H | HEATING | -25 | -13 | 41.0 | 87 | 133 | 67.0 | 71 | 0.13 |  |  | 19.9 | 25.5 | 103.5
HRVs | Greentek | Solace 2.5H-EC | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 34 | 82.0 | 85 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 2.5H-EC | HEATING | 0 | 32 | 75.0 | 159 | 97 | 76.0 | 80 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 2.5H-EC | HEATING | 0 | 32 | 110.0 | 233 | 246 | 72.0 | 79 | 0.00
HRVs | Greentek | Solace 2.5H-EC | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 65 | 63.0 | 65 | 0.15 |  |  | 23.3 | 34.7 | 110.4
HRVs | Venmar | SOLO 2.0 ES HRV | HEATING | -25 | -13 | 40.0 | 85 | 114 | 60.0 | 65 | 0.01 |  |  | 9.3 | 20.0 | 102
HRVs | Venmar | SOLO 2.0 ES HRV | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 71 | 65.0 | 70 | 0.01
HRVs | Venmar | SOLO 2.0 ES HRV | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 129 | 60.0 | 67 | 0.01
ERVs | Greentek | SS3.80FSDERV | HEATING | 0 | 32 | 20.0 | 42 | 30 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | Greentek | SS3.80FSDERV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 64.0 | 68 | 0.40
ERVs | Greentek | SS3.80FSDERV | HEATING | -15 | 5 | 17.0 | 36 | 27 | 51.0 | 53 | 0.39 |  |  | 17.0 | 0.0 | 75
ERVs | Greentek | SS3.80FSDERV | COOLING | 35 | 95 | 19.0 | 40 | 30 |  |  |  | 43 | 45
HRVs | Greentek | SS3.80FSDHRV | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 32 | 69.0 | 74 | 0.05
HRVs | Greentek | SS3.80FSDHRV | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 40 | 66.0 | 70 | 0.06
ERVs | Greenheck | SYNC-110SE-S1 | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 22 | 72.0 | 75 | 0.64
ERVs | Greenheck | SYNC-110SE-S1 | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 22 |  |  | 0.45 | 51 | 53
ERVs | Greenheck | SYNC-180SCE-S1 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 84.0 | 87 | 0.66
ERVs | Greenheck | SYNC-180SCE-S1 | HEATING | -25 | -13 | 34.0 | 72 | 29 | 62.0 | 63 | 0.48 |  |  | 15.5 | 13.0 | 88.6
ERVs | Greenheck | SYNC-180SCE-S1 | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 32 |  |  | 0.52 | 60 | 62
ERVs | Greenheck | SYNC-270TCE-S1 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 30 | 77.0 | 81 | 0.61
ERVs | Greenheck | SYNC-270TCE-S1 | HEATING | -25 | -13 | 35.0 | 74 | 97 | 56.0 | 59 | 0.59 |  |  | 10.2 | 20.1 | 102.9
ERVs | Johnson Controls | TERV030 | HEATING | 0 | 32 | 139.0 | 295 | 315 | 67.0 | 73 | 0.54
ERVs | Johnson Controls | TERV030 | COOLING | 35 | 95 | 138.0 | 292 | 313 |  |  |  | 46 | 49
ERVs | S&P | TR130 | COOLING | 35 | 95 | 47.0 | 100 | 98 |  |  | 0.54 | 56 | 59
ERVs | S&P | TR130 | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 99 | 72.0 | 78 | 0.64
ERVs | S&P | TR200 | HEATING | 0 | 32 | 85.0 | 180 | 157 | 78.0 | 84 | 0.62
ERVs | S&P | TR200 | COOLING | 35 | 95 | 85.0 | 180 | 155 |  |  |  | 52 | 54
ERVs | S&P | TR300 | HEATING | 0 | 32 | 139.0 | 295 | 315 | 67.0 | 73 | 0.54
ERVs | S&P | TR300 | COOLING | 35 | 95 | 138.0 | 292 | 313 |  |  |  | 46 | 49
ERVs | S&P | TR90 | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 41 | 64.0 | 67 | 0.49
ERVs | S&P | TR90 | COOLING | 35 | 95 | 39.0 | 83 | 38 |  |  | 0.54 | 48 | 50
ERVs | S&P | TR90G | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 41 | 64.0 | 67 | 0.49
ERVs | S&P | TR90G | COOLING | 35 | 95 | 39.0 | 83 | 38 |  |  | 0.54 | 48 | 50
ERVs | S&P | TRe200 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 19 | 81.0 | 84 | 0.69
ERVs | S&P | TRe200 | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 40 | 73.0 | 76 | 0.55
ERVs | S&P | TRe200 | HEATING | 0 | 32 | 96.0 | 203 | 177 | 62.0 | 68 | 0.40
ERVs | S&P | TRe200 | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 20 |  |  | 0.81 | 77 | 79
ERVs | S&P | TRe200 | HEATING | 0 | 32 | 71.0 | 150 | 81 | 68.0 | 71 | 0.46
ERVs | S&P | TRe300 | HEATING | 0 | 32 | 28.0 | 59 | 21 | 88.0 | 90 | 0.77
ERVs | S&P | TRe300 | HEATING | 0 | 32 | 57.0 | 121 | 37 | 81.0 | 83 | 0.69
ERVs | S&P | TRe300 | HEATING | 0 | 32 | 95.0 | 201 | 114 | 74.0 | 77 | 0.60
ERVs | S&P | TRe300 | HEATING | 0 | 32 | 107.0 | 227 | 171 | 71.0 | 76 | 0.56
ERVs | S&P | TRe300 | COOLING | 35 | 95 | 29.0 | 61 | 20 |  |  | 0.76 | 76 | 77
ERVs | S&P | TRe90 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 28 | 74.0 | 77 | 0.58
ERVs | S&P | TRe90 | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 48 | 69.0 | 73 | 0.49
ERVs | S&P | TRe90 | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 78 | 66.0 | 71 | 0.42
ERVs | S&P | TRe90 | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 32 |  |  | 0.60 | 60 | 63
ERVs | S&P | TRe90H | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 28 | 74.0 | 77 | 0.58
ERVs | S&P | TRe90H | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 48 | 69.0 | 73 | 0.49
ERVs | S&P | TRe90H | HEATING | 0 | 32 | 48.0 | 102 | 78 | 66.0 | 71 | 0.42
ERVs | S&P | TRe90H | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 32 |  |  | 0.60 | 60 | 63
ERVs | S&P | TRLPe110 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 30 | 78.0 | 82 | 0.64
ERVs | S&P | TRLPe110 | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 50 | 74.0 | 79 | 0.56
ERVs | S&P | TRLPe110 | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 79 | 70.0 | 75 | 0.50
ERVs | S&P | TRLPe110 | COOLING | 35 | 95 | 25.0 | 53 | 32 |  |  | 0.53 | 57 | 59
ERVs | S&P | TRLPe110H | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 30 | 78.0 | 82 | 0.64
ERVs | S&P | TRLPe110H | HEATING | 0 | 32 | 36.0 | 76 | 50 | 74.0 | 79 | 0.56
ERVs | S&P | TRLPe110H | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 79 | 70.0 | 75 | 0.50
ERVs | S&P | TRLPe110H | COOLING | 35 | 95 | 25.0 | 53 | 32 |  |  | 0.53 | 57 | 59
ERVs | S&P | TRLPV150 | COOLING | 35 | 95 | 23.0 | 49 | 66 |  |  | 0.39 | 39 | 44
ERVs | S&P | TRLPV150 | COOLING | 35 | 95 | 61.0 | 129 | 119 |  |  | 0.21 | 25 | 28
ERVs | S&P | TRLPV150 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 70 | 62.0 | 71 | 0.44
ERVs | S&P | TRLPV150 | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 122 | 52.0 | 58 | 0.28
HRVs | vanEE | V110H65RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | V110H65RT | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | vanEE | V110H65RT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
ERVs | vanEE | V130E65RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 30 | 67.0 | 70 | 0.56
ERVs | vanEE | V130E65RT | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 73 | 63.0 | 69 | 0.49
ERVs | vanEE | V130E65RT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 62 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 31.0 | 100
ERVs | vanEE | V130E65RT | COOLING | 35 | 95 | 24.0 | 51 | 22 |  |  | 0.66 | 63 | 64
ERVs | vanEE | V130E65RT | COOLING | 35 | 95 | 52.0 | 110 | 77 |  |  | 0.54 | 52 | 55
HRVs | vanEE | V130H65RS | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | vanEE | V130H65RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | V130H65RS | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
HRVs | vanEE | V130H65RT | HEATING | 0 | 32 | 52.0 | 110 | 69 | 58.0 | 62 | 0.00
HRVs | vanEE | V130H65RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | V130H65RT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 33 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 16.0 | 15.0 | 99
ERVs | vanEE | V150E75NS | HEATING | 0 | 32 | 17.0 | 36 | 15 | 82.0 | 85 | 0.69
ERVs | vanEE | V150E75NS | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 29 | 77.0 | 80 | 0.60
ERVs | vanEE | V150E75NS | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 64 | 60.0 | 62 | 0.60 |  |  | 32.0 | 34.0 | 103
ERVs | vanEE | V150E75NS | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 29 |  |  | 0.63 | 64 | 66
ERVs | vanEE | V150E75NS | COOLING | 35 | 95 | 54.0 | 114 | 90 |  |  | 0.54 | 53 | 57
ERVs | vanEE | V150E75NS | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 90 | 71.0 | 77 | 0.54
ERVs | vanEE | V150E75NT | HEATING | 0 | 32 | 17.0 | 36 | 15 | 82.0 | 85 | 0.69
ERVs | vanEE | V150E75NT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 29 | 77.0 | 80 | 0.60
ERVs | vanEE | V150E75NT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 64 | 60.0 | 62 | 0.60 |  |  | 32.0 | 34.0 | 103
ERVs | vanEE | V150E75NT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 29 |  |  | 0.63 | 64 | 66
ERVs | vanEE | V150E75NT | COOLING | 35 | 95 | 54.0 | 114 | 90 |  |  | 0.54 | 53 | 57
ERVs | vanEE | V150E75NT | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 90 | 71.0 | 77 | 0.54
HRVs | vanEE | V150H75NS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | vanEE | V150H75NS | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 34 | 60.0 | 61 | 0.00 |  |  | 23.0 | 0.3 | 77
HRVs | vanEE | V150H75NS | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | V150H75NT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | vanEE | V150H75NT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 34 | 60.0 | 61 | 0.00 |  |  | 23.0 | 0.3 | 77
HRVs | vanEE | V150H75NT | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
ERVs | vanEE | V160E65RT | HEATING | 0 | 32 | 18.0 | 38 | 15 | 76.0 | 78 | 0.65
ERVs | vanEE | V160E65RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 71.0 | 73 | 0.57
ERVs | vanEE | V160E65RT | HEATING | 0 | 32 | 65.0 | 138 | 122 | 62.0 | 68 | 0.48
ERVs | vanEE | V160E65RT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 61 | 56.0 | 58 | 0.51 |  |  | 30.0 | 33.0 | 105
ERVs | vanEE | V160E65RT | COOLING | 35 | 95 | 19.0 | 40 | 16 |  |  | 0.67 | 66 | 67
ERVs | vanEE | V160E65RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 26 |  |  | 0.60 | 59 | 61
ERVs | vanEE | V160E65RT | COOLING | 35 | 95 | 64.0 | 136 | 125 |  |  | 0.51 | 46 | 50
ERVs | vanEE | V160E75RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 30 | 78.0 | 81 | 0.68
ERVs | vanEE | V160E75RT | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 68 | 63.0 | 66 | 0.63 |  |  | 31.0 | 31.0 | 99
ERVs | vanEE | V160E75RT | COOLING | 35 | 95 | 17.0 | 36 | 21 |  |  | 0.77 | 69 | 72
ERVs | vanEE | V160E75RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 36 |  |  | 0.69 | 64 | 66
ERVs | vanEE | V160E75RT | COOLING | 35 | 95 | 59.0 | 125 | 112 |  |  | 0.60 | 52 | 56
ERVs | vanEE | V160E75RT | HEATING | 0 | 32 | 17.0 | 36 | 18 | 81.0 | 84 | 0.74
ERVs | vanEE | V160E75RT | HEATING | 0 | 32 | 59.0 | 125 | 105 | 72.0 | 78 | 0.59
HRVs | vanEE | V160H65RS | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 94 | 55.0 | 61 | 0.00
HRVs | vanEE | V160H65RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | V160H65RS | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 34 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 12.0 | 16.0 | 104
HRVs | vanEE | V160H65RT | HEATING | 0 | 32 | 62.0 | 131 | 94 | 55.0 | 61 | 0.00
HRVs | vanEE | V160H65RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 26 | 68.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | V160H65RT | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 34 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 12.0 | 16.0 | 104
HRVs | vanEE | V160H75RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | vanEE | V160H75RS | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | V160H75RS | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 41 | 65.0 | 67 | 0.00 |  |  | 19.2 | 19.4 | 101.3
HRVs | vanEE | V160H75RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 75.0 | 78 | 0.00
HRVs | vanEE | V160H75RT | HEATING | 0 | 32 | 61.0 | 129 | 100 | 66.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | V160H75RT | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 41 | 65.0 | 67 | 0.00 |  |  | 19.2 | 19.4 | 101.3
ERVs | vanEE | V180E75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 135 | 72.0 | 77 | 0.52
ERVs | vanEE | V180E75RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 24 |  |  | 0.65 | 68 | 69
ERVs | vanEE | V180E75RT | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 35 |  |  | 0.63 | 65 | 67
ERVs | vanEE | V180E75RT | COOLING | 35 | 95 | 76.0 | 161 | 150 |  |  | 0.53 | 52 | 56
ERVs | vanEE | V180E75RT | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 79 | 64.0 | 67 | 0.64 |  |  | 30.0 | 30.0 | 101
ERVs | vanEE | V180E75RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 23 | 81.0 | 83 | 0.63
ERVs | vanEE | V180E75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 33 | 78.0 | 81 | 0.60
HRVs | vanEE | V180H75RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 22 | 78.0 | 80 | 0.00
HRVs | vanEE | V180H75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 31 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | vanEE | V180H75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 121 | 67.0 | 71 | 0.00
HRVs | vanEE | V180H75RT | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 48 | 68.0 | 70 | 0.00 |  |  | 18.0 | 19.0 | 102
ERVs | vanEE | V210E75RS | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 81.0 | 83 | 0.64
ERVs | vanEE | V210E75RS | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 37 | 78.0 | 81 | 0.62
ERVs | vanEE | V210E75RS | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 147 | 72.0 | 77 | 0.53
ERVs | vanEE | V210E75RS | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 31 |  |  | 0.66 | 67 | 69
ERVs | vanEE | V210E75RS | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 38 |  |  | 0.63 | 64 | 66
ERVs | vanEE | V210E75RS | COOLING | 35 | 95 | 76.0 | 161 | 155 |  |  | 0.53 | 52 | 56
ERVs | vanEE | V210E75RS | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 75 | 65.0 | 67 | 0.63 |  |  | 30.0 | 31.0 | 101
ERVs | vanEE | V210E75RT | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 28 | 81.0 | 83 | 0.64
ERVs | vanEE | V210E75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 37 | 78.0 | 81 | 0.62
ERVs | vanEE | V210E75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 147 | 72.0 | 77 | 0.53
ERVs | vanEE | V210E75RT | COOLING | 35 | 95 | 31.0 | 66 | 31 |  |  | 0.66 | 67 | 69
ERVs | vanEE | V210E75RT | COOLING | 35 | 95 | 38.0 | 81 | 38 |  |  | 0.63 | 64 | 66
ERVs | vanEE | V210E75RT | COOLING | 35 | 95 | 76.0 | 161 | 155 |  |  | 0.53 | 52 | 56
ERVs | vanEE | V210E75RT | HEATING | -25 | -13 | 39.0 | 83 | 75 | 65.0 | 67 | 0.63 |  |  | 30.0 | 31.0 | 101
HRVs | vanEE | V230H75RS | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 78.0 | 80 | 0.00
HRVs | vanEE | V230H75RS | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 34 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | vanEE | V230H75RS | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 133 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | vanEE | V230H75RS | HEATING | -25 | -13 | 38.0 | 81 | 51 | 67.0 | 69 | 0.00 |  |  | 20.0 | 20.0 | 101
HRVs | vanEE | V230H75RT | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 25 | 78.0 | 80 | 0.00
HRVs | vanEE | V230H75RT | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 34 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | vanEE | V230H75RT | HEATING | 0 | 32 | 76.0 | 161 | 133 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | vanEE | V230H75RT | HEATING | -25 | -13 | 38.0 | 81 | 51 | 67.0 | 69 | 0.00 |  |  | 20.0 | 20.0 | 101
ERVs | Clean Comfort | VE30100 | HEATING | 0 | 32 | 20.0 | 42 | 30 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | Clean Comfort | VE30100 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 64.0 | 68 | 0.40
ERVs | Clean Comfort | VE30100 | HEATING | -15 | 5 | 17.0 | 36 | 27 | 51.0 | 53 | 0.39 |  |  | 17.0 | 0.0 | 75
ERVs | Clean Comfort | VE30100 | COOLING | 35 | 95 | 19.0 | 40 | 30 |  |  |  | 43 | 45
ERVs | Clean Comfort | VE30160 | HEATING | -15 | 5 | 26.0 | 55 | 59 | 51.0 | 55 | 0.26 |  |  | 9.0 | 0.0 | 74
ERVs | Clean Comfort | VE30160 | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 76 | 65.0 | 71 | 0.29
ERVs | Clean Comfort | VE30160 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 58 | 65.0 | 73 | 0.32
ERVs | Clean Comfort | VE30160 | HEATING | 0 | 32 | 56.0 | 119 | 96 | 62.0 | 67 | 0.26
ERVs | Clean Comfort | VE30160 | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 66 |  |  |  | 34 | 37
ERVs | Clean Comfort | VE70220 | HEATING | -15 | 5 | 36.0 | 76 | 65 | 58.0 | 61 | 0.27 |  |  | 6.0 | 0.0 | 77
ERVs | Clean Comfort | VE70220 | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 80 | 72.0 | 77 | 0.41
ERVs | Clean Comfort | VE70220 | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 74 | 71.0 | 77 | 0.44
ERVs | Clean Comfort | VE70220 | HEATING | 0 | 32 | 71.0 | 150 | 102 | 69.0 | 74 | 0.35
ERVs | Clean Comfort | VE70220 | COOLING | 35 | 95 | 35.0 | 74 | 72 |  |  |  | 48 | 51
HRVs | Clean Comfort | VH30100 | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 32 | 69.0 | 74 | 0.05
HRVs | Clean Comfort | VH30100 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 40 | 66.0 | 70 | 0.06
HRVs | Clean Comfort | VH30100RNC | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 50 | 62.0 | 65 | 0.02 |  |  | 23.1 | 29.3 | 107
HRVs | Clean Comfort | VH30100RNC | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 42 | 76.0 | 82 | 0.01
HRVs | Clean Comfort | VH30100RNC | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 48 | 75.0 | 80 | 0.02
HRVs | Clean Comfort | VH30100RNC | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 54 | 71.0 | 76 | 0.02
HRVs | Clean Comfort | VH30140R | HEATING | -25 | -13 | 32.0 | 68 | 66 | 65.0 | 68 | 0.02 |  |  | 21.8 | 19.9 | 96
HRVs | Clean Comfort | VH30140R | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 56 | 64.0 | 67 | 0.04 |  |  | 26.7 | 18.4 | 88
HRVs | Clean Comfort | VH30140R | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 52 | 75.0 | 82 | 0.02
HRVs | Clean Comfort | VH30140R | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 58 | 73.0 | 79 | 0.03
HRVs | Clean Comfort | VH30140R | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 70 | 69.0 | 75 | 0.02
HRVs | Clean Comfort | VH30140RNC | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 48 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | Clean Comfort | VH30140RNC | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 54 | 72.0 | 78 | 0.00
HRVs | Clean Comfort | VH30140RNC | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 67 | 61.0 | 64 | 0.01 |  |  | 23.1 | 17.0 | 90.7
HRVs | Clean Comfort | VH30140RNC | HEATING | -25 | -13 | 25.0 | 53 | 59 | 61.0 | 64 | 0.14 |  |  | 24.8 | 14.3 | 90.7
HRVs | Clean Comfort | VH30160 | HEATING | -25 | -13 | 35.0 | 74 | 72 | 56.0 | 59 | 0.00 |  |  | 11.3 | 7.6 | 94
HRVs | Clean Comfort | VH30160 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 72 | 66.0 | 73 | -0.01
HRVs | Clean Comfort | VH30160 | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 80 | 63.0 | 69 | -0.01
HRVs | Clean Comfort | VH30160 | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 94 | 60.0 | 66 | -0.01
HRVs | Clean Comfort | VH30160NC | HEATING | -25 | -13 | 35.0 | 74 | 72 | 56.0 | 59 | 0.00 |  |  | 11.3 | 7.6 | 94
HRVs | Clean Comfort | VH30160NC | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 72 | 66.0 | 73 | -0.01
HRVs | Clean Comfort | VH30160NC | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 80 | 63.0 | 69 | -0.01
HRVs | Clean Comfort | VH30160NC | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 94 | 60.0 | 66 | -0.01
HRVs | Clean Comfort | VH70220 | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 62 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | Clean Comfort | VH70220 | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 74 | 72.0 | 78 | 0.00
HRVs | Clean Comfort | VH70220 | HEATING | 0 | 32 | 60.0 | 127 | 92 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | Clean Comfort | VH70220 | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 59 | 58.0 | 61 | -0.01 |  |  | 20.6 | 3.5 | 82
HRVs | Clean Comfort | VH70220ESNC | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 50 | 75.0 | 81 | 0.00
HRVs | Clean Comfort | VH70220ESNC | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 49 | 60.0 | 62 | 0.00 |  |  | 22.6 | 1.3 | 78.1
HRVs | Clean Comfort | VH70220ESNC | HEATING | 0 | 32 | 83.0 | 176 | 115 | 66.0 | 69 | 0.00
HRVs | Fantech | VH704 | HEATING | 0 | 32 | 26.0 | 55 | 40 | 62.0 | 67 | 0.05
HRVs | Fantech | VH704 | HEATING | 0 | 32 | 32.0 | 68 | 40 | 62.0 | 66 | 0.03
HRVs | Fantech | VH704 | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 37 | 56.0 | 58 | 0.00 |  |  | 14.2 | 3.2 | 84.5
HRVs | Fantech | VH704 | HEATING | 0 | 32 | 34.0 | 72 | 40 | 62.0 | 66 | 0.09
HRVs | Fantech | VHR150 | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 69 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | Fantech | VHR150 | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 108 | 62.0 | 68 | 0.01
HRVs | Fantech | VHR150 | HEATING | -25 | -13 | 41.0 | 87 | 71 | 57.0 | 59 | 0.01 |  |  | 8.3 | 0.0 | 83
HRVs | Fantech | VHR150 | HEATING | 0 | 32 | 72.0 | 153 | 163 | 60.0 | 67 | 0.00
HRVs | Fantech | VHR150R | HEATING | -25 | -13 | 42.0 | 89 | 107 | 60.0 | 63 | 0.02 |  |  | 12.0 | 15.9 | 101
HRVs | Fantech | VHR150R | HEATING | 0 | 32 | 40.0 | 85 | 73 | 66.0 | 76 | -0.01
HRVs | Fantech | VHR150R | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 108 | 63.0 | 73 | 0.01
HRVs | Fantech | VHR70 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 42 | 63.0 | 67 | 0.00
HRVs | Fantech | VHR70 | HEATING | -25 | -13 | 31.0 | 66 | 43 | 57.0 | 59 | 0.00 |  |  | 8.0 | 7.1 | 95.8
HRVs | Fantech | VHR70R-ES | HEATING | -25 | -13 | 21.0 | 44 | 40 | 62.0 | 64 | 0.06 |  |  | 17.0 | 16.8 | 96.3
HRVs | Fantech | VHR70R-ES | HEATING | 0 | 32 | 20.0 | 42 | 35 | 65.0 | 70 | 0.00
HRVs | Oxygen8 | Vita 120HRV | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 32 | 82.0 | 86 | 0.00
HRVs | Oxygen8 | Vita 120HRV | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 46 | 80.0 | 84 | 0.00
HRVs | Oxygen8 | Vita 120HRV | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 56 | 78.0 | 83 | 0.00
ERVs | Honeywell | VNT5070E1000 | HEATING | 0 | 32 | 20.0 | 42 | 30 | 65.0 | 70 | 0.47
ERVs | Honeywell | VNT5070E1000 | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 36 | 64.0 | 68 | 0.40
ERVs | Honeywell | VNT5070E1000 | HEATING | -15 | 5 | 17.0 | 36 | 27 | 51.0 | 53 | 0.39 |  |  | 17.0 | 0.0 | 75
ERVs | Honeywell | VNT5070E1000 | COOLING | 35 | 95 | 19.0 | 40 | 30 |  |  |  | 43 | 45
HRVs | Honeywell | VNT5070H1000 | HEATING | 0 | 32 | 23.0 | 49 | 32 | 69.0 | 74 | 0.05
HRVs | Honeywell | VNT5070H1000 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 40 | 66.0 | 70 | 0.06
ERVs | Honeywell | VNT5150E1000 | HEATING | -15 | 5 | 26.0 | 55 | 59 | 51.0 | 55 | 0.26 |  |  | 9.0 | 0.0 | 74
ERVs | Honeywell | VNT5150E1000 | HEATING | 0 | 32 | 38.0 | 81 | 76 | 65.0 | 71 | 0.29
ERVs | Honeywell | VNT5150E1000 | HEATING | 0 | 32 | 24.0 | 51 | 58 | 65.0 | 73 | 0.32
ERVs | Honeywell | VNT5150E1000 | HEATING | 0 | 32 | 56.0 | 119 | 96 | 62.0 | 67 | 0.26
ERVs | Honeywell | VNT5150E1000 | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 66 |  |  |  | 34 | 37
HRVs | Honeywell | VNT5150H1000 | HEATING | -25 | -13 | 35.0 | 74 | 72 | 56.0 | 59 | 0.00 |  |  | 11.3 | 7.6 | 94
HRVs | Honeywell | VNT5150H1000 | HEATING | 0 | 32 | 31.0 | 66 | 72 | 66.0 | 73 | -0.01
HRVs | Honeywell | VNT5150H1000 | HEATING | 0 | 32 | 39.0 | 83 | 80 | 63.0 | 69 | -0.01
HRVs | Honeywell | VNT5150H1000 | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 94 | 60.0 | 66 | -0.01
ERVs | Honeywell | VNT5200E1000 | HEATING | -15 | 5 | 36.0 | 76 | 65 | 58.0 | 61 | 0.27 |  |  | 6.0 | 0.0 | 77
ERVs | Honeywell | VNT5200E1000 | HEATING | 0 | 32 | 50.0 | 106 | 80 | 72.0 | 77 | 0.41
ERVs | Honeywell | VNT5200E1000 | HEATING | 0 | 32 | 37.0 | 78 | 74 | 71.0 | 77 | 0.44
ERVs | Honeywell | VNT5200E1000 | HEATING | 0 | 32 | 71.0 | 150 | 102 | 69.0 | 74 | 0.35
ERVs | Honeywell | VNT5200E1000 | COOLING | 35 | 95 | 35.0 | 74 | 72 |  |  |  | 48 | 51
HRVs | Honeywell | VNT5200H1000 | HEATING | 0 | 32 | 29.0 | 61 | 62 | 75.0 | 82 | 0.00
HRVs | Honeywell | VNT5200H1000 | HEATING | 0 | 32 | 43.0 | 91 | 74 | 72.0 | 78 | 0.00
HRVs | Honeywell | VNT5200H1000 | HEATING | 0 | 32 | 60.0 | 127 | 92 | 67.0 | 72 | 0.00
HRVs | Honeywell | VNT5200H1000 | HEATING | -25 | -13 | 33.0 | 70 | 59 | 58.0 | 61 | -0.01 |  |  | 20.6 | 3.5 | 82
ERVs | Venmar AVS | X24ERV ECM | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 43 | 76.0 | 78 | 0.58
ERVs | Venmar AVS | X24ERV ECM | HEATING | 0 | 32 | 80.0 | 170 | 101 | 70.0 | 74 | 0.48
ERVs | Venmar AVS | X24ERV ECM | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 21 |  |  | 0.67 | 68 | 69
ERVs | Venmar AVS | X24ERV ECM | COOLING | 35 | 95 | 64.0 | 136 | 62 |  |  | 0.47 | 57 | 58
ERVs | Venmar AVS | X24ERV ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 34 | 65.0 | 67 | 0.62 |  |  | 22.0 | 22.0 | 90
ERVs | Venmar AVS | X24ERV ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 21 | 83.0 | 85 | 0.68
HRVs | Venmar AVS | X24HRV ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 19 | 81.0 | 82 | 0.00
HRVs | Venmar AVS | X24HRV ECM | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 28 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | Venmar AVS | X24HRV ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 32 | 70.0 | 71 | 0.00 |  |  | 12.0 | 18.0 | 102
HRVs | Venmar AVS | X24HRV ECM | HEATING | 0 | 32 | 66.0 | 140 | 48 | 70.0 | 72 | 0.00
ERVs | Venmar AVS | X30ERV ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 18 | 75.0 | 76 | 0.61
ERVs | Venmar AVS | X30ERV ECM | HEATING | 0 | 32 | 55.0 | 117 | 33 | 71.0 | 72 | 0.52
ERVs | Venmar AVS | X30ERV ECM | HEATING | 0 | 32 | 80.0 | 170 | 77 | 67.0 | 70 | 0.46
ERVs | Venmar AVS | X30ERV ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 31 | 65.0 | 66 | 0.65 |  |  | 17.0 | 19.0 | 98
ERVs | Venmar AVS | X30ERV ECM | COOLING | 35 | 95 | 30.0 | 64 | 18 |  |  | 0.56 | 61 | 62
ERVs | Venmar AVS | X30ERV ECM | COOLING | 35 | 95 | 70.0 | 148 | 63 |  |  | 0.38 | 47 | 48
HRVs | Venmar AVS | X30HRV ECM | HEATING | 0 | 32 | 30.0 | 64 | 18 | 75.0 | 77 | 0.00
HRVs | Venmar AVS | X30HRV ECM | HEATING | 0 | 32 | 47.0 | 100 | 25 | 70.0 | 71 | 0.00
HRVs | Venmar AVS | X30HRV ECM | HEATING | 0 | 32 | 69.0 | 146 | 48 | 65.0 | 66 | 0.00
HRVs | Venmar AVS | X30HRV ECM | HEATING | -25 | -13 | 30.0 | 64 | 28 | 66.0 | 67 | 0.00 |  |  | 12.0 | 12.0 | 94